Možný vzor revize

ZPRÁVA O REVIZI VYHRAZENÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (INSTALACE)  

V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU HOŘLAVÝCH PLYNŮ, PAR A PRACHŮ

Výtisk č. :




Počet listů: 


    Počet příloh:

Revize provedena v souladu s NV 190/2022 Sb. ČSN 331500 ( Z3/2004 ), 332000-6 d.2 (vč.Z2)                                    a ČSN EN 60079 – 17 ed.4
*PERIODICKÁ, MIMOŘÁDNÁ, VÝBĚROVÁ
*POPŘ.SOUHRNNÁ
Ev.č.zprávy:

Revizní technik :

   

 
          Adresa a údaje o revizním technikovi:

Ev č. osvědčení pro provádění revizí EZ :





Ev č. oprávnění pro provádění revizí EZ*:     
          (dále lze uvést např. IČ, telefonní číslo, e-mail apod.)

* bylo-li oprávnění RT EZ  vydáno, pokud RT EZ nevlastní oprávnění je nutné uvádět ev. č. oprávnění montážní firmy pro kterou byla revize provedena!

Revizi byli přítomni : 

Datum zahájení revize* : 

Datum ukončení revize:*
Datum vypracování revizní zprávy:   

*je možné uvést i časy zahájení a ukončení, popřípadě i datum přerušení revize)

Revizní zpráva je zpracována na základě objednávky č.:.............. ze dne ............. a v rozsahu uzavřené smlouvy o provedení práce na zařízeních*
*Dle uvážení revizního technika – nejedná se ani o údaj uvedený v normě)

Název stavby (areálu, adresa firmy, bytového domu apod.) :

Název objektu, provozu, číslo místnosti, číslo bytu apod.:

Provozovatel / majitel objektu*:

*pokud je provozovatel a majitel odlišný je nutné uvést oba

Objednatel revize:

Dodavatelé jednotlivých částí*:

· Instalace:

· Měření a regulace:

  -    Technologie :

*uvádět pouze dodavatele v rozsahu revize!

Základní parametry (charakteristika) instalace):

Jmenovitá napětí:


- 
prostory bez nebezpečí výbuchu:    

3 x 400V/230V, 50Hz / TN-C-S


3PEN ~ 50Hz  400V / TN-C (bod rozdělení mimo prostředí SNV)
3NPE ~ 50Hz  400V / TN-S

(Označování sítí je možné například dle ČSN 33 2000-3 příloha NN/Změna 2. POZOR norma je zrušena!)

· prostory s nebezpečím výbuchu:     3NPE ~ 50Hz  400V / TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem: (ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3)  

Ochranná opatření:

	Druh ochranného opatření
	Článek dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
	Článek dle ČSN EN 61 140 ed.3

	Automatické odpojení od zdroje v síti TN (IT, TT) 
	čl. 411
	čl.6.2

	Dvojitá nebo zesílená izolace
	čl. 412
	čl.6.3

	Elektrické oddělení
	čl. 413
	čl.6.5

	Ochrana malým napětím SELV, PELV
	čl. 414
	čl. 6.6, 6.7


Při použitém ochranném opatření uvést použité prostředky základní ochrany a při jedné poruše:

	
Druh ochrany
	Článek dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
	Článek dle ČSN EN 61 140 ed.3

	Prostředky základní ochrany
	
	čl.5.2

	· Základní izolace živých částí
	Příloha A, čl.A.1
	čl. 5.2.1

	· Ochranné přepážky nebo kryty
	Příloha A, čl.A.2.
	čl. 5.2.3

	· Zábrany a ochrana polohou
	Příloha A, čl.B.2, B.3
	čl. 5.2.4, čl.5.2.5

	· Omezení napětí 
	čl.411.7.
	čl. 5.2.6

	· Omezení ustáleného dotykového proudu a energie
	Není uvedeno
	čl. 5.2.7

	Prostředky ochrany při poruše
	
	čl.5.3

	· Přídavná izolace
	čl.412.1.1. (odrážka č.1)
	čl.5.3.2

	· Ochranné pospojování
	čl.411.3.1.2.
	čl.5.3.3

	· Ochranné stínění
	Není uvedeno
	čl.5.3.4

	· Automatické odpojení od zdroje (jedna porucha)
	čl.411.3.2.
	čl.5.3.6

	· Jednoduché oddělení (obvodů)
	čl.413.1.1., čl.413.1.2,
	čl.5.3.7

	· Nevodivé okolí
	Příloha C, čl.C1
	čl.5.3.8

	· Řízení potenciálu 
	Není uvedeno
	čl. 5.3.9


Doplňková ochrana:

	Druh ochrany
	Článek dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
	Článek dle ČSN EN 61 140 ed.3

	· Proudový chránič
	čl.415.1
	

	· Doplňující ochr.pospojování
	čl.415.2
	


Údaje o zemnění:

například:

· Typ uzemnění („A“ nebo „B“)

· Použitá pasivní ochrana proti korozi

· Typy zemničů a přizemňovacích vodičů

· Atd.

Zdroje napájení elektrické instalace, náhradní zdroje elektrické energie:


-

Instalovaná zařízení:

a)
veřejná distribuční soustava:


o celkovém příkonu


kVA

b)
vlastní zdroje: (např: FVE)                          
o celkovém výkonu


kVA

c)
jiná zařízení           :                          

o celkovém výkonu 


kVA

Náhradní zdroje: (uvádět pouze pokud jsou instalovány)

· Akumulátorové baterie 



o celkovém příkonu


kVA

· UPS 





o celkovém příkonu


kVA

· Agregáty 




o celkovém příkonu


kVA

Pozn.: Popř specifikovat umístění náhradního zdroje elektrické energie (v prostoru SNV nebo BNV). 
Soupis použitých měřicích přístrojů*

-
Typ a název měřícího přístroje:

-
Výrobce:

-
Výrobní (evidenční) číslo měřícího přístroje:

-
Číslo kalibračního listu:

-
Datu poslední kalibrace

-
Název firmy, která kalibraci provedla

Poznámka: Nedoporučujeme používat ” Uvedené MP mají platnou kalibraci“

*je nutné uvádět všechny přístroje použité při revizi, včetně nástavců a přídavných přístrojů

A.
Předmět revize

· Přesná a konkrétní specifikace předmětu revize elektrické instalace

· Případně co předmětem revize nebylo nebo co nemohlo být revidováno. 

Případně je možné v tomto bodě specifikovat, zda se jedná o zcela novou elektrickou instalaci, případně o její doplnění či změnu a v jakém rozsahu (viz. ČSN 33 2000-6 ed.2, příloha č.E, tabulka E.1, popř. ČSN EN 60079-17 ed.4). 

Je možné tuto specifikaci uvést i v rozsahu revize, případně oba body spojit do jednoho, tedy „Předmět a rozsah revize“.

B.
Rozsah revize:

-
Silová elektroinstalace, včetně rozváděčů a připojovaných motorů, strojů a technologií

-
Ovládání

-
Osvětlení

-
Ochrana proti blesku ( přepětí )

-
Ochrana před statickou elektřinou

-
Uzemnění

-
Měření a regulace

-
Detekce (detekční zařízení)

-
VZT (větrání)

-     Ostatní slaboproudá zařízení 

C.
Přehled předložené dokumentace a dokladů, seznam použitých technických norem (ČSN): 
           1)  Protokol o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů dle ČSN 33200- 

                5-51 ed.3, ČSN EN 60079-10-1 ed..3)  ČSN EN 60079-10-2 ed.2
· Název:

· Datum zpracování :

· Zpracovatel:

· Klasifikace prostorů , určení rozsahu zón a klasifikace použitých látek 

2) Projektová dokumentace elektrického zařízení (instalace) – dokumentace skutečného stavu (popř. realizační dokumentace se zapracovanými autorizovanými změnami)

· Název dokumentu

· Identifikace projektu (např. archivní číslo, nebo číslo zakázky a číslo výkresu apod.) 

· Zpracovatel (Projektant nebo architekt)

· Datum zpracování projektu

3) Dodavatelská dokumentace (např. protokoly o ověřování rozváděčů dle ČSN EN 61439-1 ed.3)
4) Certifikáty a prohlášení o shodě na použitá zařízení (rozváděče, rozvodnice, světelné zdroje apod.)
5) Certifikáty o osvědčení typu pro použitá elektrická a neelektrická nevýbušná zařízení

6) Pokyny pro montáž, uvádění do provozu a údržba zařízení
7) Požadavky na obsluhu (návody na obsluhu a údržbu)
8) Zkoušky od dodavatelů technologických celků
9) Zkoušky nouzového osvětlení (protokol o zkoušce)
10) Zkoušky náhradních zdrojů (baterie, UPS, dieselagregáty apod.) (protokol o zkoušce)
11) Zkoušky detekčních zařízení
12) U periodické nebo výběrové revize – zpráva o výchozí revizi a poslední periodické (výběrové) revizi

Revize byla provedena v souladu s požadavky následujících technických předpisů a norem: 

NV 190/2022 Sb., ČSN 332000-6 ed.2 (3/2016), ČSN 332000-4-41 ed.3 (1/2018), ČSN 332000-5-51+Z1+Z2 ed.3 (4/2010), ČSN 332000-5-54 ed.3 (4/2012), ČSN 331500/Z3 (6/1990,4/2004), ČSN 60079-10-1 ed:3,  ČSN 60079-10-2 ed.2, ČSN EN 60079-14 ed.4, ČSN EN 60079-17 ed.4, ČSN EN 60079-0 ed.4 a další

D.
   Technický popis revidovaného zařízení  (instalace) :

· Všeobecný popis

· Instalace motorů

· Světelná instalace

· Způsob zajištění provozu

· Obsluha

· Větrání

· Analyzátory

· Bezpečnostní vypínání

E.
Soupis provedených úkonů

E1.
Úroveň prohlídky (detailní, zběžná, vizuální), provést dle ČSN EN 60079 – 17 ed.4, tabulky 1 až 4)


     Příklad pro provedení detailní prohlídky pro Ex “d”, Ex “e”, Ex “n  a Ex „t/tD“
	P.č.
	Úkony detailní prohlídky
	Výsledek prohlídky

(Vyhovuje/nevyhovuje)

	A.
	OBECNĚ VŠECHNA ZAŘÍZENÍ
	

	1. 
	Zařízení je vhodné pro danou zónu
	

	2. 
	Skupina zařízení je správná
	

	3. 
	Teplotní třída zařízení je VYHOVUJÍCÍ (POUZE PRO PLYNY!)
	

	4. 
	Maximální povrchová teplota zařízení je vyhovující
	

	5. 
	Stupeň ochrany zařízení (IP kód) je vyhovující pro úroveň ochrany/ skupinu/ vodivost
	

	6. 
	Označení obvodů je vyhovující
	

	7. 
	Identifikace obvodů zařízení je dostupná
	

	8. 
	Závěr, skleněné části a skla v kovovém obalovém těsnění a (nebo) tmelu jsou vyhovující
	

	9. 
	Nejsou žádné poškození nebo neschválené změny
	

	10. 
	Nejsou žádné náznaky neschválených změn
	

	11. 
	Fyzická a vizuální kontrola: šrouby, kabelové vývodky (přímý vstup a nepřímý vstup) a zaslepovací součásti  jsou správného typu,úplné a těsné
	

	12. 
	Fyzická a vizuální kontrola: šroubovací kryty se závitem na závěru jsou správného typu, utažené a zajištěné
	

	13. 
	Závěrové plochy jsou čisté a nepoškozené a těsnění je vyhovující
	

	14. 
	Stav těsnění závěru je vyhovující
	

	15. 
	Nejsou žádné známky vniknutí vody nebo prachu do závěru v souladu se stupněm IP
	

	16. 
	Rozměry spár pevného závěru jsou  v mezích podle dokumentace výrobce nebo

v dovolených maximálních hodnotách podle odpovídající konstrukční normy v době instalace nebo v mezích maximálních hodnot dovolených v dokumentaci uložené v provozu
	

	17. 
	Elektrické spoje jsou dotažené 
	

	18. 
	Nepoužité svorky jsou dotažené
	

	19. 
	zapouzdřená spínací zařízení a hermeticky utěsněná zařízení jsou nepoškozené 
	

	20. 
	Zalité součásti jsou nepoškozené 
	

	21. 
	Závěr s omezeným dýcháním je vyhovující (pouze typ ochrany „nR“)
	

	22. 
	Zkušební přípojka (je-li použita) je funkční (pouze typ ochrany „nR“)
	

	23. 
	Dýchání závěru je vyhovující (pouze typ ochrany „nR“)
	

	24. 
	Dýchací a odvodňovací zařízení je vyhovují
	

	B.
	I N S T A L A C E
	

	1. 
	Typ kabelu je vhodný
	

	2. 
	Není viditelné žádné poškození kabelu
	

	3. 
	Utěsnění svazku, trubek a (nebo) trubkového vedení je vyhovující
	

	4. 
	Koncové krabice a kabelové krabice jsou správně zaplněny
	

	5. 
	Neporušenost trubkového vedení a přechody u smíšeného systému jsou dodrženy
	

	6. 
	Fyzická kontrola: uzemnění včetně jakékoliv doplňkového pospojování je vyhovující (spoje jsou utaženy a vodiče mají dostatečný průřez)
	

	7. 
	Impedance poruchové smyčky (TN systém) nebo odpor uzemnění (IT systém) je vyhovující             ( viz.také E2)
	

	8. 
	Izolační odpor je vyhovující ( viz.také E2)
	

	9. 
	Automatické ochranné elektrické zařízení pracuje v dovolených mezích ( viz.také E2)
	

	10. 
	Speciální podmínky použití (jsou-li nějak) jsou dodrženy
	

	11. 
	Nepoužívané kabely jsou správně ukončeny
	

	12. 
	Překážky v blízkosti spár pevného závěru jsou v souladu s IEC 60079-14
	

	13. 
	Instalace s proměnným napětím (frekvencí) odpovídá dokumentaci
	

	C.
	P R O S T Ř E D Í
	

	1.
	Zařízení je odpovídajícím způsobem chráněno proti korozi, počasí, vibracím a jiným nepříznivým vlivům
	

	2.
	Nedochází k nežádoucímu hromadění prachu a špíny
	

	3.
	Elektrická instalace je čistá a suchá
	

	D.
	                                                                                                                                           ZVLÁŠTNÍ ZAŘÍZENÍ (SVÍTIDLA)
	

	1.
	zářivková svítidla nevykazují efekt EOL (konec životnosti)

 
	

	2.
	HID světelné zdroje nevykazují efekt EOL
	

	3.
	Typ světelného zdroje, jmenovité hodnoty, rozmístění kolíků a poloha jsou správné
	

	E.
	                                                                                                                                          ZVLÁŠTNÍ ZAŘÍZENÍ (MOTORY)
	

	1.
	Ventilátor motoru má dostatečnou vzdálenost od závěru a/nebo krytů, chladící systém

je nepoškozený, základy motoru nemají žádné rýhy nebo praskliny 
	

	2.
	Vzduch proudící z ventilátoru nemá překážky
	

	3.
	Izolační odpor vinutí motoru (IR) je vyhovující
	

	F.
	INSTALACE – TOPNÉ SYSTÉMY
	

	1.
	Teplotní čidla fungují v souladu s dokumentací výrobce   


	

	2.
	Bezpečnostní vypínací zařízení funguje v souladu s dokumentací výrobce 
	

	3.
	Nastavení bezpečnostního vypínacího zařízení (mezní teplota) je
	

	4.
	Zaplombováno  resetování bezpečnostního vypínacího zařízení je možné pouze pomocí nástroje
	

	5.
	Automatické resetování není možné
	

	6.
	Resetování bezpečnostního vypínacího zařízení je při poruše zabráněno 
	

	7.
	Bezpečnostní vypínání je nezávislé na řídicím systému 
	

	8.
	Hladinový spínač (je-li potřeba) je instalován a správně nastaven 


	

	9.
	Průtokový spínač (je-li potřeba) je instalován a správně nastaven
	

	G.
	                                                                                                                                         INSTALACE – MOTORY


	

	1.
	Ochrana motoru pracuje v předepsaných časových mezích tE nebo tA
	


Pozn.: Uvádět pouze úkony, které byly reálně provedeny.
E2.  
Zkoušení 

E2.  
Zkoušení 
	a)
	Spojitost vodičů (ochranných vodičů, ale i spojitost hlavního a doplňujícího ochranného pospojování a uzemnění), je vyhovující 
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2, čl.6.4.3.2

Vyhovuje: ČSN 33200-4-41 ed.3, , čl.411.3.1.2., čl.415.2

	b)
	Izolační odpor elektrické instalace*
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2 , čl. 6.4.3.3 a tabulka č.6.1

	c)
	Automatické odpojení od zdroje 
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2 , čl. 6.4.3.7
Vyhovuje: ČSN 33 2000-4-41 ed.3,čl.411

Vyhovuje: ČSN EN 61140 ed.3 čl.5.3.6

	d)
	Doplňková ochrana:

Proudovým chráničem 

Doplňující ochranné pospojování
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2 , čl. 6.4.3.8
Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed,2, příloha NA

Vyhovuje: ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl.415.1

Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2, čl. 6.4.3.8
Vyhovuje: ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl.415.2.

	e)
	Funkční a provozní zkouška
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2, čl.64.3.10.

	f)
	Ověření úbytků napětí
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2 , čl. 6.4.3.11
Vyhovuje: ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl.525           tab. G.52.1.

Vyhovuje: ČSN 33 2130 ed.4, čl.8.7.3


E2.1. 
Naměřené hodnoty

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vývod číslo
	Popis zařízení, naměřené hodnoty, druh vedení, proudový obvod, 
	Rizol.          
	Zsm 

	 
	zařízení, prostor, napájené místo, jištění, popis závady, apod.
	
	Ω

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rozváděč (název):  
	
	
	
	
	
	
	

	
	Výrobce:              typ:           krytí: IP                           
	
	 99,9
	

	
	rok výroby:      v.č.                                  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vývody:
	
	
	
	
	
	
	
	

	F1
	RCD - proudový chránič - kombi 16/0,03A/2B - typ A
	
	 99,9
	

	
	
	CYKY-J 3x2,5 zásuvkový obvod č.:                     
	
	
	

	
	
	Místnost: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koncové zařízení:
	
	
	
	
	

	
	Ověření RCD - dle  přílohy NA ČSN 33 2000-6 ed.2, tabulka NA1                          
	

	AC+
	reziduální proud:          mA, vybavovací čas:          ms, dotykové napětí:                V
	
	

	AC -
	reziduální proud:          mA, vybavovací čas:          ms, dotykové napětí:                V
	
	

	A +
	reziduální proud:          mA, vybavovací čas:          ms, dotykové napětí:                V
	
	

	A -
	reziduální proud:          mA, vybavovací čas:          ms, dotykové napětí:                V
	
	

	
	Nevypnutí 20 % až 50 % IΔn                            
	
	
	Vyhovuje

	5x IΔn                            
	vybavovací čas AC+ :             ms
	vybavovací čas AC- :          ms
	
	Vyhovuje

	
	Ověření funkce kontrolního tlačítka - provedeno na závěr
	
	Vyhovuje

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FA1
	Jistič B 16A (10 kA)
	
	 99,9
	


Poznámka 1: ČSN 332000-6 ed.2, příloha G (informativní) obsahuje „Vzorový formulář s podrobnými údaji o obvodech a s výsledky zkoušek“, jedná se pouze o doporučení pro podání zprávy o revizi elektrických instalací.

Poznámka 2: Údaje v příloze G se mohou lišit od tabulek, na které jsou revizní technici zvyklý a uvádějí je ve svých zprávách o revizi. Je proto nutné zvážit, které údaje uvádět v tabulce, které v jiné části revize a které údaje neuvádět vůbec!

Hodnota impedance smyčky odpovídá požadavkům ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.2. a požadavky normy se považují za splněné, protože naměřená hodnota vyhovuje nerovnosti:

                                                                  Zs (m) ≤ ²/³ x Uo / Ia

Bylo provedeno dle požadavků přílohy D ČSN 33 2000-6 ed.2, čl. D.6.4.3.7.3. Hodnoty impedancí smyček uváděné v tabulce naměřených hodnot jsou skutečně naměřené hodnoty impedance na spotřebičích příslušných vývodů. U skutečně naměřených hodnot byl proveden kontrolní výpočet s bezpečnostním koeficientem 1,5. Naměřené hodnoty jsou nižší než vypočítané hodnoty. 

E.2.1.1.  Měření proudových chráničů

(Možnost použít ustanovení přílohy NA ČSN 33 2000-6 ed.2 „Příklady postupu ověřování proudových chráničů“, NA1, NA2, NA3,NA4)

Poznámka: POZOR! Nově příloha článek NA3 „Ověření chráničů typů A a B (citlivých též na jiné než pouze střídavé reziduální)“. 

Měření vypínacího proudu, času vypnutí a velikosti dotykového napětí při vypnutí instalovaných proudových chráničů

ČSN 33 2000-6 ed.2, poznámka N1: Při použití proudových chráničů není obvykle třeba provádět měření impedance poruchové smyčky z důvodu ověření podmínky automatického odpojení od zdroje pomocí proudového chrániče. Ověřením impedance poruchové smyčky se však ověřuje, zda je zajištěno automatické odpojení obvodu i při poruše před chráničem a zda je zajištěna spojitost vodičů obvodu.

ČSN 33 2000-6 ed.2, příloha NA, tabulka NA.: Jestliže se při měření hodnot chránič zatíží reziduálním proudem 20% až 50% jmenovitého reziduálního proudu (I(N) – chránič nesmí vypnout!!
Funkčnost automatického odpojení od zdroje proudovým chráničem se ověřuje vždy s ohledem na citlivosti chrániče na ten druh reziduálního proudu, pro který je chránič konstruován. Pokud je chránič konstruován pro funkci i při jiných reziduálních proudech než střídavých, např. i při pulzujících nebo stejnosměrných proudech, pak se jeho funkčnost ověřuje také působením příslušného druhu proudu.

NA.3.1 V případě chráničů typu A s označením (které jsou citlivé nejen na střídavé proudy, ale i na pulzující

reziduální stejnosměrné proudy) se postupuje tak, že po ověření působením střídavého reziduálního proudu

podle výše popsaných postupů (typ AC) se ověřuje funkčnost chrániče ještě jeho zatížením zkušebním pulzujícím reziduálním stejnosměrným proudem o hodnotě rovné *1,4násobku (Ivyb=10,5 -42 mA) jeho jmenovitého vybavovacího reziduálního proudu. Přitom se měří doba vypnutí chrániče. Ověřuje se působením proudu vždy v obou polaritách.

E.2.1.2.  Měření spojitosti (celistvosti) ochranného pospojování popř. přechodových odporů:

Jestliže existují pochybnosti o účinnosti doplňujícího ochranného pospojování, musí se ověřit, že odpor R mezi neživými částmi současně přístupnými dotyku a cizími vodivými částmi splňuje tuto podmínku: (ČSN 332000-4-41 ed.3, čl. 415.2, 415.2.2) 

R ≤ 50 V/Ia (ve střídavých sítích) a R ≤ 120 V/Ia (ve stejnosměrných sítích)

E.2.1.3.  Měření zemních odporů:

Viz. metody dle ČSN 332000-6 ed.2 příloha C (metody C1, C2, C3)

F. Přehled zjištěných závad – NV č. 190/2022 Sb. §10 písmeno k)

Zjištěné závady musí být přesně specifikovány a musí být přesně určeno, v kterému článku předpisu či normy nebyla shledána shoda se zjištěným stavem.

ČSN 33 2000-6 ed.2, čl.6.4.4 „Jakékoliv závady nebo opomenutí odhalené v průběhu revize se musí odstranit předtím, než osoba provádějící revizi prohlásí, že instalace odpovídá souboru IEC 60364 (ČSN 332000)

G. Závěr a vyhodnocení, celkový posudek – NV č. 190/2022 Sb. §10 písmeno l)
Na základě provedených úkonů bylo zjištěno, že naměřené hodnoty izolačních odporů vyhovují, protože převyšují nejmenší hodnoty stanovené normou. Naměřené hodnoty impedance vypínací smyčky vyhovují a jsou v souladu s dimenzemi předřazených jistících prvků. Výsledy měření proudových chráničů jsou v souladu s požadavky příslušných ČSN. Funkce kontrolního tlačítka proudového chrániče – vyhovuje.

Měřením, prohlídkou a zkouškou bylo potvrzeno, že elektrické zařízení odpovídá svým provedením působení vnějších vlivů v místě provedené instalace a je provedeno v souladu s vypracovanou projektovou dokumentací.

POZOR! V ČSN 332000-6 ed.2, tabulka E2, část F „ Doporučení“ je uvedeno:

Jestliže celkové zhodnocení z hlediska vhodnosti instalace pro její další používání uvedené výše konstatuje NEVYHOVUJÍCÍ, doporučuji/doporučujeme, aby se s jakýmikoliv připomínkami označenými jako „Existující nebezpečí“(kód C1) nebo „Potenciálně nebezpečné“ (kód C2) jednalo jako s naléhavou záležitostí. Doporučuje se neodkladné šetření připomínky identifikované jako „Vyžadující další prozkoumání“.

Připomínkám označeným jako „Doporučuje se zlepšení“ (kód C3) by se měla věnovat náležitá pozornost.

U předmětu, na němž by se měla provést potřebná nápravná činnost, doporučuji/doporučujeme, aby instalace byla příště prohlédnuta a vyzkoušena k ................. (datum)

Revize byla provedena v souladu s požadavky následujících technických předpisů a norem: 

ČSN 33 2000-4-41ed.3, ČSN EN 61140 ed.3,  ČSN 33 2000-6 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, +Z1+ Z2, ČSN 33 1500 (Z1-Z4), ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN EN 60073

ed.2, ČSN EN 60445 ed.5, ČSN EN 60529, ČSN EN 61439-1 ed.2 a norem souvisejících v platném

znění.

Po provedené prohlídce (včetně měření) a zkoušce revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení – provedení slovního zhodnocení dle požadavků NV č. 190/2022 Sb. §10 písmeno l), ČSN 33 1500 čl.6.1.2 

                         Celkový posudek – slovní zhodnocení

VYHRAZENÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ JE/NENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI  

SCHOPNO PROVOZU

V .........................................

Potvrzení o převzetí nebo předání zprávy o revizi dle NV č. 190/2022 Sb. §10 písmeno o)
 Zprávu o revizi převzal dne:                                                  Zprávu o revizi předal dne:
   

____________________________   


     ____________________________

              Podpis objednatele


                 Jméno a podpis revizního technika


     (razítko)




            (razítko revizního technika)

Rozdělovník:   
Výtisk číslo 1:  Provozovatel zařízení 


Výtisk číslo 2:  Montážní organizace


Výtisk číslo 3:  Revizní technik

Seznam příloh: 
1. Protokol o určení vnějších vlivů – nebezpečných prostorů
