MOŽNÝ VZOR  ZPRÁVY O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE V PRŮMYSLU:
_______________________________________________________________________________
Výtisk č. :				Počet listů: 				Počet příloh:

ZPRÁVA O SOUHRNNÉ PRAVIDELNÉ REVIZI 
ELEKTRICKÉ INSTALACE, ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE
Revize provedena v souladu s  ČSN 331500 ( Z3/2004 ), ČSN 332000-6, ČSN EN 60204-1 ed.2,                
ČSN 34 1610 (Z1/1993) 

Evidenční číslo zprávy:	

Vedoucí revizní technik :    		   	 		Adresa revizního technika:

Ev č. osvědčení : 				

Další revizní technici:        

Datum zahájení revize : 26.dubna 2014
Datum ukončení revize: 13.května 2014
Datum vypracování revizní zprávy:  květen až červenec 2014 
Revizní zpráva je zpracována na základě „Servisní smlouvy“, ze dne1.10.2010

Název stavby: 		Areál firmy „XY, s.r.o.“
Název objektu:		Výrobní hala 1  + dílny, kanceláře
Objednatel revize: 	

Základní údaje:
Jmenovitá napětí:			      3 x 400V/230V, 50Hz / TN-C-S	
      3PEN ~ 50Hz  400V / TN-C 
      3NPE ~ 50Hz  400V / TN-S
´					      3  50 Hz 500V/IT  
Ochrana před nebezpečným dotykem: (ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2)  
Ochranná opatření:

Druh ochranného opatření	Článek dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Článek dle ČSN EN 61 140 ed.2	
Automatické odpojení od zdroje v síti TN,IT	čl. 411	čl.6.1.	
Elektrické oddělení	čl. 413	čl.6.4.	
Ochrana malým napětím SELV,PELV	čl. 414	čl. 6.6.,6.7.	

Použité základní ochrany a ochrany při jedné poruše:
	Druh ochrany	Článek dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Článek dle ČSN EN 61 140 ed.2	
Základní ochrana		čl.5.1. 	
-	Základní izolace živých částí	Příloha A, čl.A.1	čl. 5.1.1.	
-	Přepážky nebo kryty	Příloha A, čl.A.2.	čl. 5.1.2.	
-	Zábrany a ochrana polohou	Příloha A, čl.B.2, B.3	čl. 5.1.3, čl.5.1.4	
-	Omezení napětí (například FELV)	čl.411.7.	čl. 5.1.5.	
Ochrana při poruše		čl.5.2. 	
-	Přídavná izolace	čl.412.1.1. (odrážka č.1) 	čl.5.2.1. 	
-	Ochranné pospojování	čl.411.3.1.2.	čl.5.2.2. 	
-	Automatické odpojení od zdroje (jedna porucha)	čl.411.3.2.	čl.5.2.5. 	
-	Jednoduché oddělení (obvodů)	čl.413.1.1., čl.413.1.2,	čl.5.2.6. 	

Doplňková ochrana
Druh ochrany	Článek dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Článek dle ČSN EN 61 140 ed.2	
-	Proudový chránič	čl.415.1		
-	Doplňující ochr.pospojování	čl.415.2		

Soupis použitých měřicích přístrojů:
PROFITEST 0100 S
-	výr.č. M 45544789
-	kalibrační list č.1816E-08
-	datum kalibrace 13.8.2012 (platnost 2 roky)

EUROTEST XA
-	výr.č. 10220690
-	kalibrační list č.5369/2014
-	datum kalibrace 16. 10. 2012 (platnost 2 roky)

A.	Předmět revize: 
Předmětem revize byla kompletní elektrická instalace haly 1, včetně elektrického zařízení používané technologie (strojů). Dále předmětem revize byly i elektrická instalace dílen a laboratoří.

Detailní přehled rozváděčů a vývodů z nich napájených je uveden v příloze č.1, k této revizní zprávě

B.	Rozsah revize:

-	Elektrická instalace haly1 po jednotlivých rozváděčích, včetně technologie (strojů) k nim připojené (viz.příloha č.1). 
-	Elektrická instalace a zařízení NN (nad 50V do 1000V)
-	Elektrická instalace a zařízení MN (do 50V)
-	Vnitřní ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305-4 ed.2, ČSN 33 2000-4-443 ed.2, ČSN 33 2000-5-534 
-	Ochranné pospojování
Pro větší přehlednost jsou v příloze č.2 uvedeny dílčí pravidelné revize a to pod stejným evidenčním číslem, jaké má tato souhrnná revize, ale rozlišené pořadovým číslem. Konkrétní popisy, měření případně zjištěné nedostatky jsou uvedeny v každé jednotlivé zprávě o dílčí revizi elektrické instalace a zařízení!!!

C.	Předložené doklady :
1)	  Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 332000 – 3 (ČSN EN 33 2000-5-51 ed.3) 
2)	Projektová dokumentace elektrického zařízení (instalace)
3)	Certifikáty a protokoly o zkouškách a ověření (viz. ČSN EN 60 204-1 ed.2, kapitola č.18)
4)	Protokoly o kusových zkouškách (kusovém ověřování) rozváděčů (ČSN EN 60439, ČSN EN 61439) 

D.          Technický popis revidovaného zařízení  (instalace) :
Jedná se o elektrickou instalaci haly 1, a také o elektrická zařízení instalovaných technologií a elektrickou instalaci dílen a laboratoří.. Revize byly prováděny po jednotlivých rozváděčích, tak jak je popsáno v dílčích pravidelných revizích.
E.	Soupis provedených úkonů
      
E1.	Prohlídky

      Způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem: ČSN 332000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2
-	Ochrana základní izolací živých částí (ČSN 332000-4-41 ed.2, příloha A, čl.A.1, ČSN EN 61140 ed.2, čl.5.1.1.) a ochranné opatření dvojitou nebo zesílenou izolací (ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.412, ČSN EN 61140 ed.2, čl.5.3.1. a čl. 6.2.): Při provedení prohlídky stavu izolace je důležité zaměřit se zejména na provedení izolace popř. třídy ochrany
-	Ochrana kryty nebo přepážkami: Při prohlídce je nutné ověřit, že instalované kryty odpovídají danému vnějšímu vlivu a danému prostoru dle uvedeného kódu IP (ČSN 332000-4-41 ed.2 příloha A, čl.A.1.a ČSN EN 61140 ed.2, čl.5.1.2)
-	Ochrana zábranou a polohou musí obsahovat prověření místních bezpečnostních předpisů, je-li je stanoven přístup pouze osobám s elektrotechnickou kvalifikací a je-li organizačními opatřeními znemožněn vstup laikům (včetně osob seznámených). Prohlídka musí obsahovat např.měření vzdáleností umístění elektrického zařízení či instalace (ČSN 332000-4-41 ed.2, příloha B, čl.B.2. a čl.B.3  a ČSN EN 61140 ed.2,čl.5.1.3 a čl.5.1.4.)
-	Ochrana malým napětím SELV a PELV: Při prohlídce se zaměřit zejména na použitý zdroj a štítkové hodnoty uvedené na použitém zdroji (ČSN 332000-4-41 ed.2, čl.414 a ČSN EN 61140 ed.2, čl.6.6 a čl.6.7.)
-	Funkční malé napětí FELV: Při prohlídce je nutné se zaměřit, zda tento funkční zdroj není použit v prostorech, kde je požadována ochrana malým (bezpečným) napětím (ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.7.)
-	Ochranné pospojování a doplňující ochranné pospojování: Při prohlídce je nutné důsledně zkontrolovat, zda jsou do tzv.ochranného pospojování vzájemně spojeny ochranný vodič, uzemňovací přívod, kovová potrubí uvnitř budovy, konstrukční kovové části jak jsou kovové ústřední topení a klimatizace, kovové konstrukční výztuže v betonu apod. Průřezy vodičů ochranného pospojování musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-54 ed.3, čl. 544. U doplňujícího ochranného pospojování je nutné zkontrolovat, že všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku a cizí vodivé části včetně jsou navzájem pospojovány (ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 415.2.). Jestliže nelze kontrolu pospojování zkontrolovat pouze vizuálně, je nutné provést kontrolu pospojování provést měřením spojitosti hlavního a doplňujícího pospojování

Použití protipožárních přepážek a jiných opatření na ochranu před šířením ohně a před tepelnými účinky 
Za to, že protipožární přepážky a další opatření na ochranu před šířením ohně jsou řádně provedeny zodpovídá dodavatelská firma, která montáž těchto opatření prováděla. Revizní technik se při prohlídce přesvědčí, že před uvedením do provozu bylo vydáno montážní firmě potvrzení, že tato opatření jsou provedena v souladu s příslušnými předpisy a technickými normami. (Například ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací  prostory, ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování)
 
Volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí 
Prohlídkou se revizní technik přesvědčí, že pro dané zařízení (spotřebič) bylo zvoleno dostatečné jištění podle elektrického výkonu spotřebiče a že odpovídá také průřez zvolených vodičů (ČSN 33 2000-4–43 kapitola 435, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 čl. 525)

Druhy vodičů dle ČSN 34 1610 §16157

Dimenzování vodičů dle ČSN 34 1610 §16136

Volba a seřízení ochranných a kontrolních (monitorovacích) přístrojů
Zaměřit se na kontrolu nastavení proudových hodnot, zda odpovídají reálnému zatížení (ČSN 33 2000-5-537).

Použití a vhodné umístění vhodných odpojujících a spínacích přístrojů
ČSN 33 2000-5-537
Jištění motorů: v tomto bodě prohlídky je nutné provést kontrolu nastavení ochran motorů proti zkratu a přetížení dle ČSN 34 1610 §16209 – 211, vč.tabulek č.5-10
Jištění měřících a jistících transformátorů: jedná se například o pravidla jištění měřících transformátoru napětí VN na primární straně, měřícíh transformátorů proudu a napětí na straně NN apod, dle ČSN 34 1610 §16212

  Volby předmětů, zařízení a ochranných opatření přiměřené k vnějším vlivům
Od RT se nevyžaduje, aby prověřoval použití elektrických předmětů pro každý vliv zvlášť detailním způsobem, ale pro vnější vliv CB2 se například ověří  zda jsou použity kabely, které mají odolnost proti šíření plamene apod., tak jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci a kdy za ně odpovídá firma, která projekt zpracovala. Revizní technik však může v případě pochybností na tyto v revizní zprávě upozornit, zejména když se skutečný stav jeví jako nebezpečný a v tomto případě je nutné s vypracováním revizní zprávy počkat, dokud se sporné otázky nevyjasní (ČSN 33 2000-5-51 ed.3        čl. 512.2, ČSN 33 2000-5-52 kapitola 522).

Označení nulových (dříve středních) a ochranných vodičů
Při kontrole označení vodičů je nutné se zaměřit zejména na nezaměnitelnost ochranných vodičů s ostatními. To znamená např., že zelenožlutá kombinace barev nesmí být použita pro jiný vodič než ochranný a světlemodrá barva pro jiný než nulový (střední) vodič. (ČSN 33 2000-5-51ed.3 čl.514.3,      ČSN EN 60445 ed.4)

Zapojení jednopólových spínacích přístrojů ve vodičích vedení (tj. fázových nebo krajních).
Pozn: v prostředí s prostředím s nebezpečím požáru je nutné dodržet ustanovení ČSN 33 2000-4-482.

Vybavení schématy, varovnými nápisy nebo dalšími podobnými informacemi
Kontrola spočívá v kontrole vybavení schématy, varovnými signály apod. například na dvířkách rozváděčů, vstupních dveří do uzavřených elektrických provozoven apod. (ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl.514.5 a ČSN EN 50110-1 ed.3 čl. 4.8.)

Označení obvodů, přístrojů jistících před nadproudy, spínačů, svorek atd.
Při kontrole tohoto bodu je důležité také posoudit, zda označení jednotlivých obvodů je funkční a souhlasí s označením např. na jednopólovém schématu v rozváděči (ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl.514.4)

Odpovídající způsob spojování vodičů
Při kontrole je nutné se zaměřit na kvalitu spojů mezi vodiči a mezi vodiči a dalším zařízením, kdy musí být zajištěno trvalé elektrické propojení a vhodná mechanická pevnost a ochrana (ČSN 33 2000-5-52 ed.2, kapitola 526)

Použití a odpovídající parametry ochranných vodičů včetně vodičů ochranného a doplňujícího pospojování
Při kontrole je nutné se zaměřit na průřezy ochranných vodičů dle proudové zatížitelnosti, délku vodičů, barevné značení izolovaných a holých vodičů apod. (ČSN 33 2000-5-54 ed.3 kapitoly 543, 544), ČSN EN 60445 ed.4. ČSN 33 0165 ed.2
Přístupnost zařízení z hlediska jeho ovládání, značení a údržby
Značení a přístupnost musí být provedena logicky a tak, aby odpovídala požadavkům provozu a daným provozním podmínkám. (ČSN 33 2000-5-51 ed.3 kapitoly 513 a 514)

Vnitřní ochrana před bleskem
Vyrovnání potenciálů, koordinace přepěťových ochran SPD. (ČSN EN 62305-4 ed.2,                             ČSN 33 2000-4-443 ed.2, ČSN 33 2000-5-534)
   Osvětlení 
   Kontrolu provést dle požadavků ČSN 34 1610 §16171-172

  Kompenzace jalového proudu: 
   Mezi kontroly patří také kontrola kompenzačních rozváděčů, včetně dokumentace, dle ČSN 34 1610     
   §16201

   Funkční kontrola bezpečnostních prvků umístěných na každém jednotlivém, stroji dle   
   ČSN EN 60204-1 ed.2
E2.  	Zkoušení 
a)	Spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího pospojování a kontrola uzemnění je vyhovující, spoje jsou utaženy a vodiče mají dostatečný průřez	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.2
Vyhovuje: ČSN 33200-4-41 ed.2, , čl.411.3.1.2., čl.415.2	
b)	Izolační odpor elektrické instalace	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.3	
c)	Ochrana SELV a PELV nebo elektrickým oddělením 	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.4.
Vyhovuje: ČSN 33200-4-41 ed.2, čl.414, čl. 413
Vyhovuje: ĆSN EN 61140 ed.2 čl.6.6, čl.6.7	
d)	Izolační odpor podlahy a stěn	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.5., příloha A
Vyhovuje: ČSN 332000-4-41 ed.2, příloha C (nevodivé okolí)
Vyhovuje: ČSN EN 61140 ed.2 čl.5.2.7.	
e)	Automatické odpojení od zdroje 	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.6.1.
Vyhovuje: ČSN 33 2000-4-41 ed.2,čl.411
Vyhovuje: ČSN EN 61140 ed.2 čl.6.1.	
f)	Doplňková ochrana:
Proudovým chráničem 

Doplňující ochranné pospojování	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.7.
Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, příloha NA
Vyhovuje: ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.415.1

Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.7.
Vyhovuje: ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.415.2.	
g)	Zkouška zapojení přístrojů	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.8.	
h)	Kontrola sledu fází 	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.9.	
ch)	Funkční a provozní zkouška	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.10.	
i)	Ověření úbytků napětí	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.11
Vyhovuje: ČSN 33 2000-5-5 ed.2, čl.525
Vyhovuje: ČSN 34 1610, §.16146 - 150	

E2.1. 	Naměřené hodnoty
Viz. jednotlivé dílčí revizí - uvedené v příloze č.1 této revizní zprávy
Všechny naměřené hodnoty impedancí smyček, a uvedené v dílčích revizích, odpovídají požadavkům ČSN 332000-4-41 ed.2, čl.411.4.4.a požadavky normy se považují za splněné, protože naměřená hodnota vyhovuje nerovnosti :
						Zs (m ) ≤ 2/3  x  Uo/Ia 
Přechodové odpory a zemní odpory byly měřeny pro jednotlivá zařízení a konkrétní naměřené hodnoty jsou uvedeny v dílčích revizí! Naměřené hodnoty ve všech případech splňují normativní požadavky.
F.	Soupis zjištěných závad 
Viz. tabulky jednotlivých dílčích revizí uvedených v příloze č.2 této revizní zprávy
G.	Závěr a vyhodnocení, celkový posudek
	Revize byla provedena v souladu s uzavřenou „Servisní smlouvou“ ze dne 1.10.2010. Provozovatelem byly reviznímu technikovi vytvořeny odpovídající podmínky pro provedení revize v odpovídajícím rozsahu. V průběhu revize byly pro jednotlivá zařízení a částí instalace přítomni pracovníci, kteří odpovídají za daný prostor a nebo zařízení. Na zařízení nebyly v průběhu revize shledány závady, které by ohrozily bezpečnost provozovaného zařízení. Drobné nedostatky byly určenými pracovníky odstraněny na místě a revizním technikem zkontrolovány. 
Revize byla provedena v souladu s požadavky následujících technických předpisů a norem: 
ČSN 332000-6 (9/2007), ČSN 332000-3/Z2 (8/1995,8/1997), ČSN 332000-4-41 ed.2 (8/2007),      ČSN 332000-5-51 ed.2 (11/2006), ČSN 332000-5-54 ed.2 (9/2007), ČSN 331500/Z3 (6/1990,4/2004), ČSN 332000-5-52/Z1 (3/1998,4/2001), ČSN 332000-4-473/Z1 (2/1994, 12/1995), 332030 (11/2004), ČSN EN 60204-1 ed.2, ČSN 34 1610:1969 (Z1/1993)

V souladu s ČSN 331500 (Z3/2004), příloha 2, písmeno c), a místními provozními předpisy byl po dohodě s provozovatelem stanoven termín příští pravidelné revize za 3 roky (2014).

Výsledky této revize se vztahují pouze na posuzovaný předmět revize.
	Po provedené prohlídce a zkoušení (včetně měření) posuzovaného elektrického zařízení a  instalace podávám následující celkový posudek:

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ A INSTALACE JSOU Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI  V ROZSAHU REVIZE 

SCHOPNY BEZPEČNÉHO PROVOZU
V Ústí nad Labem dne 8.10.2014
Revizní zprávu převzal dne:				      Revizní zprávu předal dne:	

____________________________   			     ____________________________
              Podpis objednatele			                 Jméno a podpis revizního technika
	     ( razítko )					            (razítko revizního technika)

Rozdělovník:   	Výtisk číslo 1:  Provozovatel zařízení 
	Výtisk číslo 2:  Dodavatel instalace				
	Výtisk číslo 3:  Dodavatel zařízení				
	Výtisk číslo 4:  Revizní technik
Seznam příloh: 	1. Jednotlivé dílčí revizí 
                                  2. Přehledová tabulka provedených dílčích revizí