Revize č. 21/09/15 Stomatologická ordinace MUDr. Novák, Kostelní 236/12

ZPRÁVA  O  REVIZI  ELEKTRICKÉ  INSTALACE

    PROVEDENÉ DLE ČSN 33 1500/Z3, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2140, ČSN 33 2000-7-710
Datum zahájení:
    15. 9. 2015
Revizní technik:
Datum ukončení:
    15. 9. 2015
číslo osvědčení: 
Datum vypracování:      27. 9. 2015
číslo oprávnění: 

Druh revize:
pravidelná
číslo revize:
21/09/15
Předmět revize:
Elektroinstalace stomatologická ordinace
                                    Na adrese: Kostelní 236/12, 415 50 Liberec 
Provozovatel:
AS Stoma s.r.o.
IČ: 5234563, MUDr. Václav Novák

Kostelní 236/12

415 50   Liberec
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INSTALOVÁNO
	 
	 
	 
	ks
	 
	 
	kW kVA)
	 
	 

	motorové spotřebiče
	
	
	2
	
	
	4,1
	
	

	tepelné spotřebiče
	
	
	1
	
	
	2
	
	

	světelné spotřebiče
	
	
	8
	
	
	1,0
	
	

	ostatní spotřebiče
	 
	 
	2
	 
	 
	1,5
	 
	 

	CELKEM
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	8,6
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Zdroj elektrického proudu:
Distribuční síť ČEZ
Kompezance:

-  kVAr
Typ sítě:
                 3PEN ~ 50Hz  400/230V / TN-C-S
 Dle ČSN 33 2000-1 ed.2    
Místo rozdělení – rozváděč RH
Použité měřící  přístroje:              EUROTEST XE, v.č. 14120167
                                                     Typ: MI 3102 BT

                                                     Měřící  přístroj má platnou kalibraci ve smyslu zák. č. 505/1990 Sb.

Doporučený termín následující revize: dle ČSN 33 1500/Z3, ČSN 33 2140 čl. 15.4, ČSN 33 2000-6 čl.62.2, ČSN 33 2000-6 čl. 61.4.4 poznámka 1, čl. 62.2.1 poznámka N     v roce 2017
CELKOVÝ POSUDEK:
Revidovaná elektrická instalace je schopná bezpečného provozu.
Počet stran revizní zprávy:
9
       Počet příloh revizní zprávy: 
Rozdělovník:
provozovatel
2x
fotodokumentace 

Revizní technik
1
Předáno provozovateli dne:

...............................................
...............................................

Podpis provozovatele
Podpis revizního technika

             OBSAH REVIZNÍ ZPRÁVY

I. Vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení

II. Podklady pro provádění revize

III. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

IV. Vnější vlivy

V. Technický popis revidovaného zařízení

VI. Provedené úkony

VII. Zjištěné závady, neshody s ČSN

VIII. Vyhodnocení a závěr revize

I. VYMEZENÍ ROZSAHU REVIDOVANÉ ELEKTRICKÉ REVIZE
Elektrická instalace dle technického popisu revidovaného zařízení:

vývod z rozváděče RH pro rozváděč stomatologické ordinace RS1, vývody z rozváděče RS1 pevně nainstalované zařízení, zásuvkové a světelné obvody
           Požadavek P0 základní podmínky

             Požadavek P1 ochranné uzemnění

             Požadavek P2 ochranné pospojování

             Požadavek P4 proudové chrániče

        Předmětem této revize nejsou spotřebiče revidované dle ČSN 33 1600 ed.2
        a zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb.
II. PODKLADY PRO PROVÁDĚNÍ REVIZE 
Kompletní  projektová dokumentace

č. projektu: E543 – 321 – dokumentace skutečného provedení

Vypracoval EZ Praha  zpracovatel: Pardek

Tech. zpráva, řádkové schéma, jednopólové schéma, liniové schéma ovládání

Pravidelná RZ č. 103/01 z 22.4. 2013 vypracoval RT František Konipásek ev. č. osv. ……
Protokol o určení vnějších vlivů
             Prohlášení o shodě ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb. (nainstalovaný materiál a zařízení) 
III. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

            (ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN EN 61140 ed.2)  
             Ochranné opatření:

             Automatické odpojení od zdroje v síti TN   -  ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411

                                                                                 -  ČSN EN 60140 ed. 2 čl.6.1

             Dvojitá nebo zesílená izolace                      - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 412

                                                                                 - ČSN EN 60140 ed. 2 čl.6.2

             Ochrana malým napětím SELV a PELV     - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 414

                                                                                 - ČSN EN 60140 ed. 2 čl.6.6, čl. 6.7

             Základní ochrana (ochrana před úrazem elektrickým proudem v bezporuchovém stavu)      

             Základní izolace živých částí                      - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 příloha A, čl. A.1

                                                                                 - ČSN EN 60140 ed. 2 čl.6.6, čl. 5.1.1

             Přepážky nebo kryty                                   - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 příloha A, čl. A.2

                                                                                 - ČSN EN 60140 ed. 2 čl.6.6, čl. 5.1.2

             Ochrana při poruše (ochrana před úrazem elektrickým proudem při jedné poruše)      

             Přídavná izolace                                         - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 412.1.1

             
                                                       - ČSN EN 60140 ed. 2 čl. 5.2.1

             Ochranné pospojování                                - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411.3.1.2

             
                                                       - ČSN EN 60140 ed. 2 čl. 5.2.2

             Automatické odpojení od zdroje                  - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411.3.2

             
                                                       - ČSN EN 60140 ed. 2 čl. 5.2.5

             Doplňková ochrana

             Proudový chránič                                         - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 415.1
             Doplňující ochranné pospojování                - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 415.2

             A je částečně (původní rozvody) provedena ve smyslu dříve platné ČSN 34 1010 čl. 72            

             (ochrana nulováním) za dodržení podmínek čl. 73.

             Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je provedena krytím i izolací

             Dle ČSN 34 1010 čl.28, čl.29

             Ochrana základní je zvýšena o pospojování dle ČSN 34 1010 čl. 91.
IV. VNĚJŠÍ VLIVY

             ČSN 33 2000-5-51 ed.3

             Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

             Změna Z1, příloha NA

             Stanoveno protokolem č. 23/2011 
             Typ místnosti pro lékařské účely – specializovaná stomatologická vyšetřovna
             Stanovení základních charakteristik

Klasifikace zdravotnického prostoru (včetně zařazení do příslušné skupiny) musí být provedena ve spolupráci se zodpovědnými pracovníky zdravotnického zařízení, které bude elektroinstalaci používat. Pro klasifikaci zdravotnického prostoru je nezbytné, aby zdravotnický personál uvedl, jaké zdravotnické procedury se budou v prostoru provádět a jaké budou používány přístroje. Příslušná klasifikace zdravotnických prostorů musí být určena na základě zamýšleného používání.

V. TECHNICKÝ POPIS REVIDOVANÉHO ZAŘÍZENÍ
	Závazné požadavky ve smyslu ČSN 33 2140 Tab.3
	

	P0 zajištění základních podmínek
	
	

	P1 ochranné uzemnění
	
	
	

	P2 ochranné pospojování
	
	
	

	P4 proudové chrániče
	
	
	

	Dále bylo postupováno v souladu s požadavky TNI 33 2140.


Požadavek P0 základní podmínky

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím musí ve všech místnostech zdravotnických zařízení vyhovovat ČSN 34 1010 a dalším požadavkům uvedeným v této normě. Samozřejmě když instalace splňuje požadavky ČSN 33 2000-4-41ed.2 je to také vyhovující provedení.

Vodič PEN v rozvodné soustavě TN-C musí mít průřez minimálně 10mm 2

Rozváděč zdravotnického oddělení je posledním bodem, ve kterém může dojít ke změně rozvodné soustavy TN-C na TN-S.

Rozváděč, ve kterém dochází ke změně rozvodné soustavy TN-C na TN-S nesmí být 

umístěn v místnosti pro lékařské účely.

V místnostech pro lékařské účely musí být počty a umístění zásuvkových vývodů takové, aby bylo možné připojit elektrické přístroje zdravotnické bez použití prodlužovacích šňůr a bez rozboček.

Požadavek P1 ochranné uzemnění

Každá budova, ve které  jsou místnosti pro lékařské účely musí mít hlavní ochrannou přípojnici, umístěnou v blízkosti rozváděče budovy.

Vodiče ochranného uzemnění musí být v místnostech pro lékařské účely izolovány izolací v barevné kombinaci zelená/žlutá

S hlavní ochrannou přípojnicí se musí spojit:

-
Přípojnice ochranných vodičů rozvodné soustavy PE nebo PEN

-
Vodiče, kterými se uzemňuje bod rozdělení při změně rozvodné soustavy na TN-S

-
Systém ústředního vytápění

-
Vodivé vodovodní potrubí

-
Vodivé části odpadního potrubí (kanalizace)

-
Vodivé části rozvodu plynů

-
Vodivé části konstrukce budovy, přístupné dotyku

-
Vodivé části vzduchotechniky

-
Zemnič

Průřez vodičů použitých pro připojení těchto částí nesmí být menší než je polovina průřezu největšího ochranného vodiče (zpravidla hlavního přívodního vedení)

Přitom průřez nesmí být menší než 6mm2  a nemusí být větší než 25mm2 pokud je z mědi

Impedance ochranných vodičů mezi přípojnicí a ochranným kontaktem v zásuvce nebo ochrannou svorkou na přístroji (u přístrojů připojených pevným přívodem) nesmí být menší než 0,2 Ohmů pokud jmenovitá hodnota jistícího prvku je menší, nejvýše rovna 16A.

Všechny ochranné vodiče elektrických přístrojů používaných v jedné místnosti pro lékařské účely musí být připojeny na stejnou přípojnici ochranného uzemnění.

Požadavek P2 ochranné pospojování

V napájecím rozváděči nebo v místnosti pro lékařské účely musí být přípojnice vodičů místního ochranného pospojování. Tato přípojnice PA má být umístěna v blízkosti přípojnice ochranného uzemnění PE.

Přípojnice ochranného pospojování PA a přípojnice ochranného uzemnění PE musí být vzájemně spojeny měděným vodičem o minimálním průřezu 16 mm 2

S přípojnicí pospojování musí být spojeny:

-Všechny trvale instalované okolní vodivé části jako jsou vodovodní potrubí, ústřední vytápění, potrubí medicinálních plynů a další vodivé část, jejichž 

vodivá povrchová plocha je větší než 0,02m2

-Připojovací body (svorky), jejichž počet je srovnatelný s počtem zásuvkových vývodů, a které slouží pro připojení funkčních uzemňovacích vodičů nebo přídavných ochranných vodičů

 Připouští se, aby funkčně související okolní vodivé části (např. potrubí teplé a      

 studené vody nebo vodivá potrubí medicinálních plynů) byly mezi sebou vodivě  

 spojeny a připojeny jediným vodičem k přípojnici pospojování.

Konce vodičů ochranného pospojování, připojené k přípojnici musí být označeny shodně s výkresovou dokumentací.

Impedance vodičů ochranného pospojování mezi okolními vodivými částmi a přípojnicí pospojování nesmí být větší než 0,1Ohmů.

Požadavek P4 proudové chrániče

Základní ochrana celkového osvětlení, instalovaného výše než 2,5m nad podlahou, nemusí být doplněna na zvýšenou ochranu proudovými chrániči

Použité proudové chrániče musí mít citlivost do 30mA včetně. Je-li jmenovitý proud jednotlivých chráněných spotřebičů větší než jmenovitý proud vyráběných chráničů s citlivostí do 30mA, lze užít chrániče s citlivostí do 300mA včetně.

Počet obvodů chráněných jedním proudovým chráničem má být co nejmenší.

Elektrická instalace je provedena dle ČSN 33 2000-7-710 protokolárně stanoveno, že se jedná o ordinace, kde bude prováděna záchovná stomatologie.

Zařazeno do skupiny 1

skupina 1 (group 1)
 
zdravotnický prostor, kde při první závadě nebo při přerušení základního napájení je možné připustit přerušení provozu (funkce) zdravotnických elektrických přístrojů, aniž by došlo k ohrožení pacienta. V tomto zdravotnickém prostoru se předpokládá použití příložných částí

zevně;

uvnitř těla, ale ne v místech, která jsou vyhrazena skupině 2.

 Automatické odpojení v případě poruchy.
Je třeba zajistit, aby při současném připojení více elektrických zařízení k jednomu obvodu, nedocházelo k jeho nežádoucímu vypínání proudovým chráničem (RCD).

V lékařských prostorech skupiny 1 a 2, kde jsou proudové chrániče požadované, je možno použít pouze proudové chrániče typu A, nebo B. Tento výběr bude proveden v závislosti na možném, poruchovém proudu.

V lékařských prostorách skupiny 1 a skupiny 2 je nutno, aby:

–
v sítích IT, TN a TT dotykové napětí UL nepřekročilo AC 25 V (UL  AC 25 V) nebo DC 60 V (UL  DC 60 V).

POZNÁMKA V sítích TN může být tento požadavek na AC 25 V (UL  AC 25 V) nebo DC 60 V (UL  DC 60 V) splněn provedením doplňujícího pospojování, při splnění doby odpojení odpovídající základní normě.

Síť TN

Ve zdravotnických prostorech skupiny 1 musí být v koncových obvodech do 32 A včetně použity proudové chrániče se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.

	
	Elektroinstalace je provedena kabely CYKY, které jsou uloženy pod omítkou,
	
	

	
	ve vkládacích lištách a v podlahách v ochranných trubkách.
	
	
	

	
	Jištění jednotlivých obvodů je provedeno v rozváděči RS1
	
	
	

	
	v čekárně před ordinací č. dveří 241.
	
	
	
	
	

	
	Přípojnice vodičů místního ochranného pospojování PA
	
	
	
	

	
	je nainstalována v rozváděči RS1
	
	
	
	
	
	

	
	Na přípojnici je přiveden hlavní uzemňovací přívod CYA 16mm2
	
	
	

	
	a je zde provedeno pospojení vodiče PE, neživých vodivých
	
	
	

	
	částí topného systému, stomatologického unitu,RTG, kompresorů  a savky.
	
	

	
	Provedeno vodiči  CYA 6 mm2 z přípojnice ochranného pospojování.
	
	

	
	Dle požadavků ČSN 33 2140.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní přívod pro rozváděč RS1 je proveden kabelem CYKY 5x6
	
	
	

	
	ze stávajícího rozváděče OCEP typ:5500, IP40/20, 63A
	
	
	

	
	skříňový 2 pole, r.v. 1993 nainstalovaný na chodbě - čekárně
	
	
	

	
	před ordinací. Jištění jistič LSN/25A/3B.
	
	
	
	
	

	
	Společně s hlavním přívodem je  přiveden 
	
	
	
	
	

	
	hlavní uzemňovací přívod CYA 16mm2  - přípojnice PA.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	číslo
	       Popis zařízení, naměřené hodnoty, druh vedení, proudový obvod,
	 Izolační
	 Impedance

	 
	       místnost, napájené místo, jištění, popis závady, apod.
	
	  odpor
	vyp. smyčky

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 M
	


	
	Rozváděč  RS1
	
	
	
	
	
	 99,9
	0,42

	
	Výr.Elektra S, č. certifikátu:1100894
	
	
	
	
	

	
	v.č. 12/8/15, r.v. 2012, 400V, 25A, IP30
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní vypínač
	
	
	
	
	
	
	

	FI1
	RCD 40A/0,03/4p
	proudový chránič typ AC pro vývody FA3 až FA5
	
	

	char. AC
	měření a) reziduální proud 25,5mA , vybavovací čas 20ms, dotykové napětí 0,08V
	

	char. AC
	měření b) reziduální proud 24,5mA , vybavovací čas 22ms, dotykové napětí 0,09V
	

	FA3
	Ha/16A/1B
	CYKY 3x2,5
	zásuvka 230V/16A
	2ks
	 99,9
	0,72

	
	
	
	
	
	pracovní stůl, vpravo vzadu
	
	

	FA4
	Ha/16A/1B
	CYKY 3x2,5
	zásuvka 230V/16A
	2ks
	 99,9
	0,76

	
	
	
	
	
	vpravo vpředu
	
	
	

	FA5
	Ha/16A/1B
	CYKY 3x2,5
	zásuvka 230V/16A
	3ks
	 99,9
	0,78

	
	
	
	
	
	kuchyňská linka - část vlevo
	
	

	FI2
	RCD 40A/0,03/4p
	proudový chránič typ AC pro vývody FA6 až FA7
	
	

	char. AC
	měření a) reziduální proud 23mA, vybavovací čas 22ms, dotykové napětí 0,07V
	

	char. AC
	měření b) reziduální proud 25mA, vybavovací čas 23ms, dotykové napětí 0,08V
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FA6
	Ha/10A/1B
	CYKYlo 3x1,5
	zásuvka 230V/16A
	
	 99,9
	0,79

	
	
	
	CACAN strop - zásuvka, operační svítidlo
	
	
	

	FA7
	Ha/16A/1B
	CYKYlo 3x2,5
	zás. 230V/16A
	2ks
	 99,9
	0,73

	
	
	
	
	
	savka kompresor 1
	
	
	

	FA8
	Ha/16A/1B
	CYKYlo 3x2,5
	zás. 230V/16A
	2ks
	 99,9
	0,7

	
	
	
	
	
	savka kompresor 2
	
	
	

	FI3
	RCD 25A/0,03/2p proudový chránič typ A pro stomatologický unit (+vývod FA1)      
	
	

	char. AC
	měření a) reziduální proud 23mA, vybavovací čas 22ms, dotykové napětí 0,07V
	

	char. AC
	měření b) reziduální proud 25mA, vybavovací čas 23ms, dotykové napětí 0,08V
	

	char. A
	měření c) reziduální proud 32mA, vybavovací čas 26ms, dotykové napětí 0,09V
	

	char. A
	měření d) reziduální proud 38mA, vybavovací čas 26ms, dotykové napětí 0,1V   
	

	FA1
	Ha/16A/1C
	CYKY 3x2,5
	stomatologický unit
	
	 99,9
	0,59

	
	Kavo 1058 PRIMUS, v.č.  10017509
	
	
	
	
	

	
	Odpor ochranného uzemňovacího vodiče
	
	
	
	
	

	
	pevně připojený vodič Cu 6mm2 pro vyrovnání potenciálů,
	
	
	

	
	přípojnice pospojování PA
	
	
	
	
	
	

	FI4
	RCD 25A/0,03/2p
	proudový chránič typ AC pro RTG (vývod FA2)
	
	

	char. AC
	měření a) reziduální proud 24mA, vybavovací čas 25ms, dotykové napětí 0,09V
	

	char. AC
	měření b) reziduální proud 25,5mA, vybavovací čas 23ms, dotykové napětí 0,08V
	

	FA2
	Ha/16A/1C
	CYKY 3x2,5
	zásuvka 230V/16A pro RTG
	 99,9
	0,76

	
	Odpor ochranného uzemňovacího vodiče
	
	
	
	
	

	
	pevně připojený vodič Cu 6mm2 pro vyrovnání potenciálů,
	
	
	

	
	přípojnice pospojování PA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Potrubí pro rozvod odpadu, vzduchu a vody jsou provedeny v plastu.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VI. PROVEDENÉ ÚKONY 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Definice:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Revize - všechna opatření, kterými se ověřuje shoda hotové elektrické instalace s příslušnými

	
	požadavky HD 60364, revize obsahuje prohlídku, zkoušení a vypracování zprávy
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Prohlídka - přezkoumání elektrické instalace s využitím všech smyslů a veškerého důvtipu,

	
	aby se zjistilo, zda je tato instalace řádně provedena 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zkoušení - realizace opatření, s jejichž pomocí se ověřuje účinnost elektrické instalace,
	

	
	součástí zkoušení je i měření pomocí vhodných měřících přístrojů a určování těch hodnot, které 

	
	není možno zjistit prohlídkou.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vypracování revizní zprávy - zaznamenání výsledků prohlídky a zkoušení
	
	

	
	V případě provádění pravidelné revize je přihlédnuto k požadavkům
	
	
	

	
	ČSN 33 2000-6 čl.62.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Prohlídkou a zkoušením bylo ověřeno, zda jsou trvale připojené elektrické předměty v souladu

	
	s bezpečnostními požadavky příslušných norem pro zařízení, jsou řádně zvoleny a instalovány

	
	v souladu s HD 60364 a s návody výrobců a nejsou viditelně poškozeny do té míry, že by to

	
	mohlo ohrozit bezpečnost. (kontrola označení, certifikátů, prozkoumání informací výrobce)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zkoušením bylo ověřeno, zda opatření k zajištění bezpečnosti použitá u instalovaného zařízení

	
	plní svůj účel. Byla provedena zkouška  funkčnosti  jističů, vypínačů, ovládačů a ostatních

	
	prvků zajišťujících bezpečnost revidovaného elektrického zařízení
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Prohlídkou bylo ověřeno:
	
	
	
	
	
	

	
	 - způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem
	
	
	
	

	
	 - použití protipožárních přepážek a jiných opatření na ochranu před šířením ohně
	

	
	   a před tepelnými účinky 
	
	
	
	
	
	

	
	 - volba předmětů, zařízení a ochranných opatření přiměřených k vnějším vlivům
	

	
	 - označení nulových a ochranných vodičů
	
	
	
	
	

	
	 - vybavení schématy, varovnými nápisy nebo dalšími podrobnými        informacemi
	
	

	
	 - zda odpovídá způsob spojování vodičů
	
	
	
	
	

	
	 - přístupnost zařízení z hlediska jeho ovládání, značení, provozu a údržby
	
	

	
	 - zda byly splněny veškeré speciální požadavky pro jednoúčelové elektrické instalace nebo 

	
	    jejich umístění ve zvláštních objektech
	
	
	
	
	

	
	 - zda odpovídá volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Izolační odpor el. zařízení byl měřen:
	
	
	
	
	

	
	a) mezi pracovními vodiči , postupně vždy dva mezi sebou
	
	
	

	
	b) mezi každým pracovním vodičem a zemí
	
	
	
	
	

	
	Použité zkuš. napětí 500V DC
	při zatížení 1mA - silová část obvodů
	
	

	
	Použité zkuš. napětí 250V DC
	při zatížení 1mA - obvody SELV a PELV
	
	

	
	Pokud nebylo možné z technického hlediska provést měření izolačního odporu dle písm. a,b,

	
	bylo provedeno vzájemné vodivé spojení fázových vodičů a nulového vodiče, (pokud je v měřeném

	
	obvodu). V daném případě byl izolační odpor měřen mezi fázemi a nulovým vodičem, které jsou

	
	spolu spojeny, a zemí resp. ochranným vodičem.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pokud jsou nainstalovány přepěťové ochrany způsobem, který umožňuje jejich odpojení
	

	
	jsou po dobu měření izolačního odporu odpojeny. V případě, že odpojení nelze prakticky
	

	
	provést je použité měřící napětí sníženo na hodnotu 250V DC.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Měřením bylo zjištěno, zda izolační odpory jsou vyhovující a odpovídají požadavkům         

	   
	ČSN 33 2000 - 6  čl. 61.3.3, Tabulka 6A.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Při měření přechodových odporů byly měřeny přechodové odpory na vodiči PE a PEN ve svorkách

	
	i na neživých částech el. zařízení spojených s ochranným vodičem. Naměřená hodnota je uvedena

	
	pouze u těch spojů, které nevyhověly a mají větší přechodový odpor než  0,09 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ochrana automatickým odpojením od zdroje byla ověřena dle požadavků ČSN 33 2000 - 6

	
	čl. 61.3.6 - sítě TN
	
	
	
	
	
	
	

	
	Měření impedance poruchové smyčky bylo provedeno dle požadavků ČSN 33 2000-6
	

	
	čl. 61.3.6.3, včetně kontroly maximální doby odpojení dle tabulky 41.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.2

	
	Uvedené hodnoty impedance vypínací smyčky jsou zvýšeny příslušným impedančním součinitelem,

	
	který respektuje chybu měření impedance. Při měření impedance smyčky byly měřeny všechny

	
	okruhy na konci vedení u přívodních svorek instalovaného přístroje proti kostře přístroje.
	

	
	Byly měřeny všechny přístupné a v revizi uvedené vývody dle technického popisu 
	

	
	revidovaného zařízení.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Doplňková ochrana proudovým chráničem byla ověřena dle požadavků ČSN 33 2000-6
	

	
	čl. 61.3.6 - sítě TN
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	K veškerým naměřeným hodnotám byly připočteny maximální chyby měřících přístrojů,
	

	
	případně chyby měřící metody.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Všechny ochranné vodiče přístrojů a zásuvek používaných v jedné místnosti
	
	

	
	pro lékařské účely jsou připojeny na stejnou přípojnici ochranného uzemnění.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Impedance vodičů ochranného pospojování mezi okolními vodivými částmi
	
	

	
	a přípojnicí pospojování max. 
	
	
	
	
	
	

	
	ČSN 33 2140 čl. 3.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	Přechodový odpor spojů max.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Na přání investora nebyla provedena montáž a instalace
	
	
	

	
	přepěťových ochran.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Postupy při provádění této  revize byly voleny dle ČSN  33 2000 - 6, ČSN 33 1500, 
	

	
	ČSN 33 2000-7-710, ČSN 33 2140, TNI 33 2140.
	
	
	
	

	
	a ostatních souvisejících norem ve smyslu platných zákonů a předpisů,
	
	

	
	které se vztahují k revidovanému zařízení.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII.
	ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY, NESHODY S ČSN
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nebyly zjištěny.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Jedná se o výchozí revizi.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII.
	VYHODNOCENÍ A ZÁVĚR REVIZE
	
	
	
	
	

	
	Na základě provedených úkonů ( bod  č. VI. této revizní zprávy ) bylo zjištěno, že naměřené

	
	hodnoty izolačních odporů vyhovují, protože převyšují nejmenší hodnoty stanovené normou.

	
	Naměřené hodnoty impedance vypínací smyčky vyhovují a jsou v souladu s dimenzemi          

	
	předřazených jistících prvků. Výsledky měření proudových chráničů jsou v souladu 
	

	
	s požadavky příslušných ČSN. Funkce kontrolního tlačítka proudového chrániče - vyhovuje.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Výsledek fyzické prohlídky a kontroly:
	vyhovuje 
	
	
	
	

	
	Výsledek zkoušek:
	
	
	vyhovuje 
	
	
	
	

	
	Výsledek měření:
	
	
	naměřené hodnoty jsou v souladu s ČSN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Elektrická instalace odpovídá ČSN a je schopná bezpečného provozu za předpokladu 
	

	
	odborné obsluhy a dodržení požadavků výrobců nainstalovaného zařízení.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Provozovatel je povinen elektrická zařízení ve smyslu vyhl.ČÚBP č. 48/1982 Sb. § 194, čl.2

	
	provozovat a udržovat v souladu s platnými předpisy a normami.
	
	
	

	
	Dle zákona č. 309 /2006 Sb. § 4 musí být stroje, technické zařízení, dopravní prostředky

	
	a nářadí pravidelně a řádně udržovány kontrolovány a revidovány.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zdravotnické elektrické přístroje lze připojovat pouze přímo do zásuvek k tomu určených,

	
	bez použití  prodlužovacích šňůr a rozboček. ČSN 33 2140 čl.1.4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Požadavek P4 - kontrola funkce proudových chráničů (zkušebním tlačítkem)
	

	
	musí být prováděna jednou za tři měsíce.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dne ………………..
	
	Revizní technik ………………..
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9

