MOŽNÝ VZOR  ZPRÁVY O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE  

V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU HOŘLAVÝCH PLYNŮ, PAR A PRACHŮ

Ev.č.zprávy:
Výtisk č. :




Počet listů: 


    Počet příloh:

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ (periodické) REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

Revize provedena v souladu s  ČSN 331500 ( Z3/2004 ), 332000-6 (9/2007)  a ČSN EN 60079 – 17 ed.4
Revizní technik :

   

 

Adresa revizního technika:

Ev č. osvědčení : např: 1234/5/15/R-EZ-E2A, E2B.
Revizi byli přítomni : 

Datum zahájení revize : 

Datum ukončení revize:

Datum vypracování revizní zprávy:   

Revizní zpráva je zpracována na základě objednávky č.:.............. ze dne ............. a v rozsahu uzavřené smlouvy o provedení práce na zařízeních

Název stavby:

Název objektu:

Objednatel revize:

Dodavatelé jednotlivých částí:

· Instalace:

· Měření a regulace:

  -    Technologie :

Základní údaje:

Elektrické sítě:

 - 
prostory bez nebezpečí výbuchu:    

3 x 400V/230V, 50Hz / TN-C-S


3PEN ~ 50Hz  400V / TN-C (bod rozdělení mimo prostředí SNV)

                                   3NPE ~ 50Hz  400V / TN-S

· prostory s nebezpečím výbuchu:     3NPE ~ 50Hz  400V / TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem: (ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2)  

Ochranná opatření:

	Druh ochranného opatření
	Článek dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
	Článek dle ČSN EN 61 140 ed.2

	Automatické odpojení od zdroje v síti TN (TT, IT) (
	čl. 411
	čl.6.1.

	Dvojitá nebo zesílená izolace
	čl. 412
	čl.6.2

	Elektrické oddělení
	čl. 413
	čl.6.4.

	Ochrana malým napětím SELV,PELV
	čl. 414
	čl. 6.6.,6.7.


Při použitém ochranném opatření uvést použité prostředky základní ochrany a při jedné poruše:

	
Druh ochrany
	Článek dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
	Článek dle ČSN EN 61 140 ed.2

	Základní ochrana
	
	čl.5.1. 

	· Základní izolace živých částí
	Příloha A, čl.A.1
	čl. 5.1.1.

	· Přepážky nebo kryty
	Příloha A, čl.A.2.
	čl. 5.1.2.

	· Zábrany a ochrana polohou
	Příloha A, čl.B.2, B.3
	čl. 5.1.3, čl.5.1.4

	· Omezení napětí (například FELV)
	čl.411.7.
	čl. 5.1.5.

	· Omezení ustáleného dotykového proudu a náboje
	Není uvedeno
	čl. 5.1.6.

	· Řízení potenciálu (u VN instalací,systémů,sítí apod)
	Není uvedeno
	čl. 5.1.7.

	Ochrana při poruše
	
	čl.5.2. 

	· Přídavná izolace
	čl.412.1.1. (odrážka č.1) 
	čl.5.2.1. 

	· Ochranné pospojování
	čl.411.3.1.2.
	čl.5.2.2. 

	· Ochranné stínění
	Není uvedeno
	čl.5.2.3. 

	· Indikace a odpojení ve VN instalacích a sítích
	Norma VN instalace neřeší
	čl.5.2.4. 

	· Automatické odpojení od zdroje (jedna porucha)
	čl.411.3.2.
	čl.5.2.5. 

	· Jednoduché oddělení (obvodů)
	čl.413.1.1., čl.413.1.2,
	čl.5.2.6. 

	· Nevodivé okolí
	Příloha C, čl.C1
	čl.5.2.7. 

	· Řízení potenciálu 
	Není uvedeno
	čl. 5.2.8.


Doplňková ochrana:

	Druh ochrany
	Článek dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
	Článek dle ČSN EN 61 140 ed.2

	· Proudový chránič
	čl.415.1
	

	· Doplňující ochr.pospojování
	čl.415.2
	


Náhradní zdroje el. energie:

-
Akumulátorové baterie - umístění




 


-
UPS

   





-
Agregáty
Pozn.: Popř specifikovat umístění náhradního zdroje elektrické energie (v prostoru SNV nebo BNV). 
Instalovaná zařízení:

a) vlastní                    :                          

o celkovém výkonu


kVA

b) cizí                         :                          

o celkovém výkonu                     
kVA

c) jiná zařízení           :                          

o celkovém výkonu 


kVA

Připojená zařízení:

motory 


 





kW ( kVA )

svítidla celkem o 







kW ( kVA)  

jiná zařízení celkem o






kW ( kVA)

                                                          ---------------------------------------------------------------            

           Celkem instalováno:                                

 

kW

Soupis použitých měřicích přístrojů

-
Typ a název měřícího přístroje

-
Výrobní (evidenční) číslo měřícího přístroje

-
Číslo kalibračního listu s uvedením data kalibrace a názvu firmy, která kalibraci provedla ( Je možné i pouze uvést: “ Uvedené MP mají platnou kalibraci)

A.
Předmět revize

B.
Rozsah revize:

C.
Předložené doklady :
           1)  Protokol o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů dle ČSN 33200- 

                5-51 ed.3   a ČSN EN 60079-10-1 (2) 

· Název:

· Datum zpracování :

· Zpracovatel:

· Klasifikace prostorů , určení rozsahu zón a klasifikace použitých látek 

2) Projektová dokumentace elektrického zařízení (instalace)

·     Zpracovatel:

·     Datum zpracování

3) Dodavatelská  dokumentace

4) Certifikáty a prohlášení o shodě na použitá zařízení

5) Pokyny pro montáž, uvádění do provozu a údržba zařízení

6) Požadavky na obsluhu

7) Zkoušky od dodavatelů technologických celků

D.
   Technický popis revidovaného zařízení  (instalace) :

· Všeobecný popis

· Instalace motorů

· Světelná instalace

· Způsob zajištění provozu

· Obsluha

· Větrání

· Analyzátory

· Bezpečnostní vypínání

E.
Soupis provedených úkonů

E1.
Úroveň prohlídky (detailní, zběžná, vizuální), provést dle ČSN EN 60079 – 17 ed.4, tabulky 1 až 3)


     Příklad pro provedení detailní prohlídky pro Ex “d”, Ex “e”, Ex “n  a Ex „t/tD“
	P.č.
	Úkony detailní prohlídky
	Výsledek prohlídky

(Vyhovuje/nevyhovuje)

	A.
	OBECNĚ VŠECHNA ZAŘÍZENÍ
	

	1. 
	Zařízení je vhodné pro danou zónu
	

	2. 
	Skupina zařízení je správná
	

	3. 
	Teplotní třída zařízení je VYHOVUJÍCÍ (POUZE PRO PLYNY!)
	

	4. 
	Maximální povrchová teplota zařízení je vyhovující
	

	5. 
	Stupeň ochrany zařízení (IP kód) je vyhovující pro úroveň ochrany/ skupinu/ vodivost
	

	6. 
	Označení obvodů je vyhovující
	

	7. 
	Identifikace obvodů zařízení je dostupná
	

	8. 
	Závěr, skleněné části a skla v kovovém obalovém těsnění a (nebo) tmelu jsou vyhovující
	

	9. 
	Nejsou žádné poškození nebo neschválené změny
	

	10. 
	Nejsou žádné náznaky neschválených změn
	

	11. 
	Fyzická a vizuální kontrola: šrouby, kabelové vývodky (přímý vstup a nepřímý vstup) a zaslepovací součásti  jsou správného typu,úplné a těsné
	

	12. 
	Fyzická a vizuální kontrola: šroubovací kryty se závitem na závěru jsou správného typu, utažené a zajištěné
	

	13. 
	Závěrové plochy jsou čisté a nepoškozené a těsnění je vyhovující
	

	14. 
	Stav těsnění závěru je vyhovující
	

	15. 
	Nejsou žádné známky vniknutí vody nebo prachu do závěru v souladu se stupněm IP
	

	16. 
	Rozměry spár pevného závěru jsou  v mezích podle dokumentace výrobce nebo

v dovolených maximálních hodnotách podle odpovídající konstrukční normy v době instalace nebo v mezích maximálních hodnot dovolených v dokumentaci uložené v provozu
	

	17. 
	Elektrické spoje jsou dotažené 
	

	18. 
	Nepoužité svorky jsou dotažené
	

	19. 
	zapouzdřená spínací zařízení a hermeticky utěsněná zařízení jsou nepoškozené 
	

	20. 
	Zalité součásti jsou nepoškozené 
	

	21. 
	Závěr s omezeným dýcháním je vyhovující (pouze typ ochrany „nR“)
	

	22. 
	Zkušební přípojka (je-li použita) je funkční (pouze typ ochrany „nR“)
	

	23. 
	Dýchání závěru je vyhovující (pouze typ ochrany „nR“)
	

	24. 
	Dýchací a odvodňovací zařízení je vyhovují
	

	B.
	I N S T A L A C E
	

	1. 
	Typ kabelu je vhodný
	

	2. 
	Není viditelné žádné poškození kabelu
	

	3. 
	Utěsnění svazku, trubek a (nebo) trubkového vedení je vyhovující
	

	4. 
	Koncové krabice a kabelové krabice jsou správně zaplněny
	

	5. 
	Neporušenost trubkového vedení a přechody u smíšeného systému jsou dodrženy
	

	6. 
	Fyzická kontrola: uzemnění včetně jakékoliv doplňkového pospojování je vyhovující (spoje jsou utaženy a vodiče mají dostatečný průřez)
	

	7. 
	Impedance poruchové smyčky (TN systém) nebo odpor uzemnění (IT systém) je vyhovující             ( viz.také E2)
	

	8. 
	Izolační odpor je vyhovující ( viz.také E2)
	

	9. 
	Automatické ochranné elektrické zařízení pracuje v dovolených mezích ( viz.také E2)
	

	10. 
	Speciální podmínky použití (jsou-li nějak) jsou dodrženy
	

	11. 
	Nepoužívané kabely jsou správně ukončeny
	

	12. 
	Překážky v blízkosti spár pevného závěru jsou v souladu s IEC 60079-14
	

	13. 
	Instalace s proměnným napětím (frekvencí) odpovídá dokumentaci
	

	C.
	P R O S T Ř E D Í
	

	1.
	Zařízení je odpovídajícím způsobem chráněno proti korozi, počasí, vibracím a jiným nepříznivým vlivům
	

	2.
	Nedochází k nežádoucímu hromadění prachu a špíny
	

	3.
	Elektrická instalace je čistá a suchá
	

	D.
	                                                                                                                                           ZVLÁŠTNÍ ZAŘÍZENÍ (SVÍTIDLA)
	

	1.
	zářivková svítidla nevykazují efekt EOL (konec životnosti)

 
	

	2.
	HID světelné zdroje nevykazují efekt EOL
	

	3.
	Typ světelného zdroje, jmenovité hodnoty, rozmístění kolíků a poloha jsou správné
	

	E.
	                                                                                                                                          ZVLÁŠTNÍ ZAŘÍZENÍ (MOTORY)
	

	1.
	Ventilátor motoru má dostatečnou vzdálenost od závěru a/nebo krytů, chladící systém

je nepoškozený, základy motoru nemají žádné rýhy nebo praskliny 
	

	2.
	Vzduch proudící z ventilátoru nemá překážky
	

	3.
	Izolační odpor vinutí motoru (IR) je vyhovující
	

	F.
	INSTALACE – TOPNÉ SYSTÉMY
	

	1.
	Teplotní čidla fungují v souladu s dokumentací výrobce   


	

	2.
	Bezpečnostní vypínací zařízení funguje v souladu s dokumentací výrobce 
	

	3.
	Nastavení bezpečnostního vypínacího zařízení (mezní teplota) je
	

	4.
	Zaplombováno  resetování bezpečnostního vypínacího zařízení je možné pouze pomocí nástroje
	

	5.
	Automatické resetování není možné
	

	6.
	Resetování bezpečnostního vypínacího zařízení je při poruše zabráněno 
	

	7.
	Bezpečnostní vypínání je nezávislé na řídicím systému 
	

	8.
	Hladinový spínač (je-li potřeba) je instalován a správně nastaven 


	

	9.
	Průtokový spínač (je-li potřeba) je instalován a správně nastaven
	

	G.
	                                                                                                                                         INSTALACE – MOTORY


	

	1.
	Ochrana motoru pracuje v předepsaných časových mezích tE nebo tA
	


Pozn.: Uvádět pouze úkony, které byly reálně provedeny.
E2.  
Zkoušení 

	a)
	Spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího pospojování a kontrola uzemnění je vyhovující, spoje jsou utaženy a vodiče mají dostatečný průřez
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.2

Vyhovuje: ČSN 33200-4-41 ed.2, čl.411.3.1.2., čl.415.2

	b)
	Izolační odpor elektrické instalace
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.3

	c)
	Ochrana SELV a PELV nebo elektrickým oddělením 
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.4.

Vyhovuje: ČSN 33200-4-41 ed.2, čl.414, čl. 413

Vyhovuje: ĆSN EN 61140 ed.2 čl.6.6, čl.6.7

	d)
	Izolační odpor podlahy a stěn
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.5., příloha A

Vyhovuje: ČSN 332000-4-41 ed.2, příloha C (nevodivé okolí)

Vyhovuje: ČSN EN 61140 ed.2 čl.5.2.7.

	e)
	Automatické odpojení od zdroje 
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.6.1.

Vyhovuje: ČSN 33 2000-4-41 ed.2,čl.411

Vyhovuje: ČSN EN 61140 ed.2 čl.6.1.

	f)
	Doplňková ochrana:

Proudovým chráničem 

Doplňující ochranné pospojování
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.7.

Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, příloha NA

Vyhovuje: ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.415.1

Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.7.

Vyhovuje: ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.415.2.

	g)
	Zkouška zapojení přístrojů
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.8.

	h)
	Kontrola sledu fází 
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.9.

	ch)
	Funkční a provozní zkouška
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.10.

	i)
	Ověření úbytků napětí
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.11

Vyhovuje: ČSN 33 2000-5-52, čl.525

Vyhovuje: ČSN 33 2130, čl.4.7.3

(Vnitřní el.rozvody-občanská výstavba apod)


E2.1. 
Naměřené hodnoty

E2.1. 
Naměřené hodnoty

Identifikace rozváděče dle štítkových hodnot (výrobce, v.č., In, Uo, IP, P apod.)

	P.Č.
	Označení obvodu
	Koncové zařízení
	Typ nadproudové ochrany

Pojistka/jistič/MS
	Hodnota

jištění
	Typ a průřez kabelu
	Zs

 v rozváděči
	Zs

u

 zařízení
	Rizol.

	
	
	
	
	(A)
	(mm2)
	(()
	(()
	(M()

	1) 
	FA1
	Světelný obvod
	Jistič
	B 10
	1,5
	      0,09
	     0,96
	    >100

	2) 
	
	
	
	
	
	
	
	


Naměřená hodnota impedance smyčky odpovídá požadavkům ČSN 332000-4-41 ed.2, čl.411.4.4.a požadavky normy se považují za splněné, protože naměřená hodnota vyhovuje nerovnosti :







Zs (m ) ≤ 2/3  x  Uo/Ia 
E.2.1.2.  Měření proudových chráničů

(Možnost použít ustanovení přílohy NA ČSN 33 2000-6 „Příklady postupu ověřování proudových chráničů“)

Měření vypínacího proudu, času vypnutí a velikosti dotykového napětí při vypnutí instalovaných proudových chráničů

	Umístění chrániče a označení vývodu
	Štítkové hodnoty chráničů


	
	       Naměřené   

         hodnoty
	
	
	Chráněné zařízení či instalace

	
	IN /A/, I(N /mA/
	Udot. /V/
	tvyb /ms/
	Ivyb /mA/
	Zs /Ω/ 

před chráničem
	

	FI 5
	25/2/0,03
	0,6
	24
	26,1
	0,12
	Zásuvky kuch.linka

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ČSN 33 2000-6 čl.61.3.6.1. poznámka N1: Při použití proudových chráničů není obvykle třeba provádět měření impedance poruchové smyčky z důvodu ověření podmínky automatického odpojení od zdroje pomocí proudového chrániče. Ověřením impedance poruchové smyčky se však ověřuje, zda je zajištěno automatické odpojení obvodu i při poruše před chráničem a zda je zajištěna spojitost vodičů obvodu.

ČSN 33 2000-6 čl.61.3.6.1.tabulka NA.: Jestliže se při měření hodnot chránič zatíží reziduálním proudem 20% až 50% jmenovitého reziduálního proudu (I(N) – chránič nesmí vypnout!!
E.2.1.3.  Měření přechodových odporů, celistvost ochranného pospojování:

E.2.1.4.  Měření zemních odporů:

F.
Soupis zjištěných závad


Zjištěné závady musí být přesně specifikovány a musí být přesně určeno, v kterém článku předpisu či normy nebyla shledána shoda se zjištěným stavem.

G.
Závěr a vyhodnocení, celkový posudek

Revize byla provedena v souladu s uzavřenou smlouvou mezi revizním technikem a provozovatelem zařízení číslo....., ze dne...... Provozovatelem byly reviznímu technikovi vytvořeny odpovídající podmínky pro provedení revize v odpovídajícím rozsahu. V průběhu revize byly pro jednotlivá zařízení a částí instalace přítomni pracovníci, kteří odpovídají za daný prostor, a nebo zařízení. Na zařízení nebyly v průběhu revize shledány závady, které by ohrozily bezpečnost provozovaného zařízení. Drobné nedostatky byly určenými pracovníky odstraněny na místě a revizním technikem zkontrolovány. 

Revize byla provedena v souladu s požadavky následujících technických předpisů a norem: 

ČSN 332000-6, ČSN 332000-4-41 ed.2  ČSN 332000-5-51 ed.2, ČSN 332000-5-54 ed.3, ČSN 331500/Z3, ČSN 60079-10-1,  ČSN 60079-10-2 ed.2, ČSN EN 60079-14 ed.4, ČSN EN 60079-17 ed.4, ČSN EN 60079-0 ed.4, ĆSN 332030 
V souladu s ČSN 331500 (Z3/2004), příloha 2, písmeno c), ČSN EN 60079-17 ed.2, čl.4.3.2 a místními provozními předpisy byl po dohodě s provozovatelem stanoven termín příští periodické revize za dva roky.

Pozn: Dle ČSN EN 60079-17 ed.4 by to mohly být i roky tři?!


Výsledky této revize se vztahují pouze na posuzovaný předmět revize.


Po provedené prohlídce a zkoušení (včetně měření) posuzovaného elektrického zařízení a  instalace podávám následující: 

Celkový posudek

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ (INSTALACE) JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI  V ROZSAHU REVIZE 

SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU
V .........................................

Revizní zprávu předal dne:
   

___________________________   

_____________________________

Podpis objednatele


                        Jméno a podpis revizního technika


 ( razítko )




            (razítko revizního technika)

Rozdělovník:   
Výtisk číslo 1:     Provozovatel zařízení 


Výtisk číslo 2,3:  Dodavatel instalace






Výtisk číslo 4:    Revizní technik





Seznam příloh: 
1. Protokol o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů,
                               2. Prohlášení o shodě jednotlivých zařízení , certifikáty osvědčení typu (ATEX)
