ZPRÁVA O revizi hromosvodu A UZEMNĚNÍ
Evidenční číslo zprávy: 
(Revize provedena dle ČSN 33150, ČSN 341390,ČSN 33 2000-5-54 )

Výtisk č.: 	Revidovaný objekt:	Objednatel revize:
	
Revize:  
 PRAVIDELNÁ  nebo
MIMOŘÁDNÁ
	Revizní technik:

Ev č. osvědčení RT:  	Datum revize:
	
Předmět revize ( popis hromosvodu):

Popis revidovaného objektu:
Jímací soustava:
Příklad: Jímací soustava je tvořena mřížovou soustavou s okružním vedením, které je přichyceno pomocí normalizovaných izolovaných podpěr (DEHN SNAP) na atiku (tloušťka plechu 0,5 mm). Toto okružní vedení je propojeno mezi protějšími stranami střechy ve třech místech, včetně strojovny včetně strojovny výtahů, potom jsou tedy vytvořena oka cca 5 x 5 m . Všechny vodivé části na střeše, jako jsou například oplechované komínky ventilace jsou připojeny do systému jímací soustavy. Podpěry pro jímací vedení jsou navzájem od sebe vzdáleny cca 1m. Materiál pro jímací vedení byl použit tuhý drát o průměru 8 mm. Všechny oplechované komínky pro ventilaci jsou navíc opatřeny pomocnými jímači o výšce cca 40 až 50 mm.

Svody:
Příklad:
Rozměry domu:                             výška: do 30 m
                                                       šířka:       18 m
                                                       délka:       19 m
                                                       poměr šířky k délce: menší než 1:5
Objekt je opatřen celkem 7 ks krytých svodů, které jsou napojeny na jímací soustavu asi 10 cm pod atikou a vedeny celou trasou až k místu připojení na zemnící soustavu pod omítkou. V nekovové netříštivé trubce (údaje o materiálu trubky nebyly v rámci revize zjištěny). Na svody byl  použit tuhý drát 8mm. Zkušební svorky jsou umístěny cca 60 cm na terénem (v době revize nebyly ještě dokončeny všechny terénní úpravy) a jsou instalovány v plastových skříňkách zapuštěných do ve zdi. Použité zkušební svorky jsou  normalizované. 

Zemnící soustava:
Příklad: Svody hromosvodu jsou napojeny na společnou zemnící soustavu, která je společná pro celý objekt (budova A, B a podzemní garáže) a je provedena dle výkresové dokumentace jako základový zemnič (dle ČSN EN 62305-3 se jedná o soustavu zemnění typu B) v provedení z pásoviny FeZn 4 x 30 mm, který je přivařen na výztuž (délka sváru 30 mm) a spoje jsou napojeny svorkami SR a zaizolovány   (2 x nátěr a asfaltová zálivka). Zemnění je zalito vrstvou betonu cca 10 cm. V době revize již nebylo možné zkontrolovat ochranu zemnění pasivní ochranou proti korozi. Údaje byl pouze čerpány z projektové dokumentace a ze stavebního deníku.  

Dokumentace:
-	TZ
-	Výkres

Prohlídka:
- použitý materiál pro hromosvodní soustavu: odpovídá ČSN 341390 čl. 87, tab.2 a čl.88
- vzdálenost podpěr jímacího vedení od krytiny je cca  6 cm: odpovídá ČSN 341390, čl.72,tab.1 
- žádný bod střechy není od jím. vedení vzdálen více než 10m:odpovídá ČSN 341390,čl. 36
- vzdálenost podpěr od sebe a vzdálenost svorek na atice je do 1m: odpovídá ČSN 341390,čl.72             
- počet svodů: odpovídá ČSN 341390 čl. 64 b)
- kovové části na střeše jsou pospojovány: odpovídá: ČSN 341390 čl. 111, čl.50
- jsou instalovány pomocné jímače (4 až 50 cm): odpovídá ČSN 341390 čl.50 
- zkušební svorky (ZS) . Odpovídá ČSN 34 1390 čl.78

Datum vyhotovení revize: 
	
Počasí: + 18C, jasno, půda suchá	Okolní půda: přístupové cesty – dlažba, ostatní rostlá zemina	
Použité měřící přístroje:  PROFITEST 0100S                         v.č. M 45544792
                                           CHAUVIN ARNOUX CA 6411      v.č. 04050248.916
Kalibrace:  Přístroje mají platnou kalibraci ze dne 3.6.2008 (platnost 2 roky)
Měření:
	
       Označení zkušební svorky	Odpor zemniče 
()	Přechodový odpor      ()	
1.	0,92	 0,1	
2.	1,00	 0,1	
3.	0,98	 0,1	
4.	0,96	 0,1	
5.	0,90	 0,1	
6.	1,01	 0,1	
7.	1,2	 0,1	

Naměřené zemní odpory vyhovují ČSN 341390 čl.106. 

Přechodové odpory u zkušebních svorek a ostatních svorek nepřesahují hodnotu 0,1Ω.

Celkový posudek:

Prohlídkou a měřením nebyly zjištěny žádné závady .

Měření zemního odporu bylo provedeno v souladu s návodem výrobce měřícího přístroje pomocí klešťového ohmetru, tedy bez použití zemnící sondy. 

Hromosvodní soustava je v rozsahu revize a dle požadavků ČSN 34 1390 z hlediska bezpečnosti
 schopná provozu

Stanovení termínu další revize:
V případě zvětšení počtů svodů, při přímém zásahu bleskem, jinak ve stanovené lhůtě 5 let, v souladu s ČSN 331500 ( změna 3 – 04/2004) tab.c), tj.        -  v roce ……….. 	
Tato zpráva má 3 strany
Rozdělovník: 
Výtisk.č.1 – dodavatel
Výtisk.č.2 –dodavatel
Výtisk.č.3 – dodavatel
Výtisk č.4 - RT	Revizní zprávu předal dne:    datum a jméno RT

Revizní zprávu převzal:  Jméno zástupce objednatele revize