MOŽNÝ VZOR  ZPRÁVY O REVIZI LPS („Nové normy“)
________________________________________________________________________________

Výtisk č. :				Počet listů: 				Počet příloh:

ZPRÁVA O REVIZI LPS 
Revize provedena v souladu s  ČSN 331500  a ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2

Ev.č.zprávy:

Revizní technik :		   		 		Adresa revizního technika:

Ev č. osvědčení :
Revizi byli přítomni : 
Datum zahájení revize : 
Datum ukončení revize:
Datum vypracování revizní zprávy:   

Typ revize:		VÝCHOZÍ		PRAVIDELNÁ			MIMOŘÁDNÁ

Název a adresa objektu:

Objednatel revize:
Majitel objektu:
Montážní firma / Zřizovatel hromosvodu:

Rozsah prohlídky:
Vnější ochrana před bleskem				Vnitřní ochrana před bleskem
Povětrnostní podmínky:

Základní údaje o objektu:
-	Typ objektu
pro bytové účely
pro administrativní účely
průmyslový objekt
objekt s nebezpečím požáru
objekt s nebezpečím výbuchu
jiný typ objektu (konkrétně uvést)

-	Elektrická a neelektrická zařízení umístěná na střeše: (STA, anténa mobil.operátorů, klimatizační jednotky, solární panely, apod)

-	Třída LPS ( hladina ochrany před bleskem – LPL):	I	II	III	IV

-	Typ jímací soustavy: 	tyče		závěsná lana		vodiče mřížové soustavy

-	Velikost ok mřížové soustavy (5x5m, 10x10m, 15x15m, 20 x 20m, případně jiné rozměry) :

-	Výška tyčového jímače(m):

-	Materiál střechy:

-	Typ uspořádání zemnící soustavy:	Uspořádání typu A		Uspořádání typu B

-	Druh zeminy:			písčitá		štěrk		rašelina		kamenitá						beton		jíl		ornice
-	Stav zeminy:			suchá		vlhká		zmrzlá

-	Zóny ochrany před bleskem (LPZ):		LPZ0		LPZ0A		LPZ0B		
LPZ1		LPZ2

-	Potenciálové vyrovnání silnoproudých elektroinstalací: sítě TT, TN, IT

-	Osazené typy SPD: 		výrobce
typové označení
místo instalace

Soupis použitých měřicích přístrojů
-	Typ a název měřícího přístroje
-	Výrobní (evidenční) číslo měřícího přístroje
-	Číslo kalibračního listu s uvedením data kalibrace a názvu firmy, která kalibraci provedla ( Je možné i pouze uvést: ” Uvedené MP mají platnou kalibraci)

A.	Předmět revize: 
-	Přesná a konkrétní specifikace předmětu revize LPS
-	Případně co předmětem revize nebylo nebo co nemohlo být revidováno. 

B.	Rozsah revize:
-	Vnější ochrana před bleskem 
-	Vnitřní ochrana před bleskem
-	Ochrana před statickou elektřinou
-	Uzemnění

C.	Předložené doklady :
1)	Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 332000 - 3 
(V případě nebezpečí výbuchu hořlavých par a plynů dle ČSN EN 60079 – 10 a v případě nebezpečí výbuchu hořlavých prachů dle ČSN EN 61241-10)

-	Název:
-	Datum zpracování :
-	Zpracovatel:
-	Klasifikace prostorů , určení rozsahu zón a klasifikace použitých látek 

2)	Projektová dokumentace LPS (technická a výkresová)
-	    Zpracovatel:
-	    Datum zpracování
3)	Dokumentace o určení rizika ČSN EN 62305-2
4)	Certifikáty a prohlášení o shodě na použitá zařízení
5)	Pokyny pro montáž, uvádění do provozu a údržba zařízení
6)	Požadavky na obsluhu
7)	Další dodavatelská  dokumentace
D.	   Technický popis revidovaného zařízení :

E.	Soupis provedených úkonů při revizi:
      
E1.	Prohlídka:

E1.1.	Vnější ochrana před bleskem:

E.1.1.1.	Jímací soustava:	

-	Parametry náhodných jímačů			ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.2.5, tabulky 3,6
-	Zvolené jímací zařízení			ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.2.1
-	Ochranný úhel				ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.2.2., tab.2
-	Mřížová soustava				ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.2.2., tab.2
-	Vzdálenost pokládaných vodičů 		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.2.4.
       jímací soustavy od střechy
-	Uchycení vodičů jímací soustavy a 		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. E.5.2.4, tab.E.1
        připojení k jímacím tyčím

E.1.1.2.	Soustava svodů:

-	Počet svodů				ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.2., tabulka 2
-	Vzdálenost mezi svody 			ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.3.3, tabulka 4
-	Svody jsou rozmístěny rovnoměrně 		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.3.3.
          po obvodu objektu
-	Počet svodů pro izolovaný hromosvod 	ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.3.3.
-	Svody nejsou uloženy v okapech		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.3.4.
-	Velikost instalační smyčky 			ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.3.4.
-	Elektrická izolace vnějšího LPS		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 6.3.
-	Použité materiály				ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.6.2,tab.6
-	Zkušební svorka (vč.označení)		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.3.6 (př.obr.E.23d)

E1.1.3.	Uzemňovací soustava:

-	Uspořádání zemnící soustavy je vhodné	ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.4.2.1
          pro daný objekt
-	Délka zemničů dle třídy LPS			 ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.4.2.1
-	Použité materiály				ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.6.2,tab.7
-	Pasivní ochrana proti korozi			ODPOVÍDÁ ČSN 33 2000-5-54 ed.2, čl. NA.7.5

E1.1.4.	Ekvipotenciální pospojování proti blesku – vnější i vnitřní prostory:

-	U izolovaného LPS je ekv. vyrovnání pro	ODPOVÍDÁ EN ČSN 62305 – 3, čl. 6.2.2
       kovové instalace provedeno na úrovni terénu 
-	U neizolovaného LPS, je ekv. pospojování	ODPOVÍDÁ EN ČSN 62305 – 3, čl. 6.2.2
v místech sklepů nebo na úrovni terénu a
vodiče pospojování jsou připojeny k HOP
-	Min.průřezy vodičů pospojování		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 6.2.2, tab.8,9

E1.2.	Vnitřní ochrana před bleskem

E1.2.1.	Uzemnění a pospojování:

-	Min.průřezy vodičů pospojování		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 6.2.2, tab.8,9
-	Provedení uzemnění 			ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 4, čl. 5.1
-	Je zabezpečená co nejnižší hodnota 		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 4, čl. 5.2
impedance pospojování

E1.2.2.	Magnetické stínění a trasy vedení:
-	Stínění vnějších vedení vstupujících do stavby	 ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 4, čl. 4.3
-	Na rozhraní LPZ0A a LPZ1 odpovídají mat. 	ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3 tab.3,6
a rozměry magnetických stínění 

E1.2.3.	Koordinovaná SPD ochrana:
-	SPD jsou koordinovaně umístěny na vstupu 	 ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-4 tab.4.3
vedení do každé zóny.
-	SPD musí být instalovány tak, 		ODPOVÍDÁ EN ČSN 62305 – 3, čl. 6.2.1
          aby byla možná jejich revize
-	Spojovací vodiče k SPD mají minimální průřez ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-4, tab.1e

E2.  	Měření
Metoda měření :
Měření přechodových odporů spojů vodičů:. 

Při použití ocelového armování by měl být měřen celkový odpor spojitosti vodivých částí, a to zejména mezi spodním a horním dílem armování. Naměřený odpor by měl být menší nebo roven 0,2Ω. ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3. čl.5.3.5

Měření zemních odporů zemničů (uzemňovací soustavy):

 Minimální hodnota zemního odporu jednoho zemniče je menší rovna 10Ω. ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3. čl.5.4.1

P.č.	Označení zkušební svorky	Odpor zemniče s připojeným ochranným vodičem ()	Odpor zemniče bez  připojeného ochranného vodiče     ()	Přechodový odpor      ()	

					

F.	Soupis zjištěných závad
	Zjištěné závady musí být přesně specifikovány a musí být přesně určeno, v kterému článku předpisu či normy nebyla shledána shoda se zjištěným stavem.

G.	Závěr a vyhodnocení, celkový posudek
	Revize byla provedena v souladu s uzavřenou smlouvou mezi revizním technikem a provozovatelem zařízení číslo....., ze dne...... Provozovatelem byly reviznímu technikovi vytvořeny odpovídající podmínky pro provedení revize v odpovídajícím rozsahu. V průběhu revize byly pro jednotlivá zařízení a částí instalace přítomni pracovníci, kteří odpovídají za daný prostor a nebo zařízení. Na zařízení nebyly v průběhu revize shledány závady, které by ohrozily bezpečnost provozovaného zařízení. Drobné nedostatky byly určenými pracovníky odstraněny na místě a revizním technikem zkontrolovány. 
Stav od poslední revize zůstal stejný / zhoršil se
Revize byla provedena v souladu s požadavky následujících technických předpisů a norem: 
ČSN EN 62305 – 1 ed.2, ČSN EN 62305 – 2 ed.2, ČSN EN 62305 – 3 ed.2, ČSN EN 62305 – 4 ed.2, 332000-5-54 ed.3,………………………………
V souladu s ČSN EN 62305-3 ed.2 (tab.E.2) a místními provozními předpisy byl po dohodě s provozovatelem stanoven termín příští pravidelné revize za 2 (4) roky.
Výsledky této revize se vztahují pouze na posuzovaný předmět revize.
	Po provedené prohlídce a zkoušení (včetně měření) posuzovaného elektrického zařízení a  instalace podávám následující: 

Celkový posudek

Hromosvodní soustava odpovídá požadavkům uvedených norem a je z hlediska bezpečnosti schopna provozu

V .........................................

Revizní zprávu předal dne:	   
			
____________________________   			     ____________________________
              Podpis objednatele			                 Jméno a podpis revizního technika
	     ( razítko )					            (razítko revizního technika)

Rozdělovník:   	Výtisk číslo 1:  Provozovatel	
	Výtisk číslo 2:  Dodavatel zařízení	(montážní firma)			
	Výtisk číslo 3:  Revizní technik	
			
Seznam příloh: 	1. Protokol o určení vnějších vlivů
                                  2. Prohlášení o shodě jednotlivých zařízení