MOŽNÝ OBECNÝ VZOR  ZPRÁVY O REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
___________________________________________________________________________________________________

Výtisk č. :




Počet listů: 



Počet příloh:

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
Revize provedena v souladu s NV č. 190/2022 § 10 příloha č. 1 část A a B, Příloha č. 2 část A a B Sb. ČSN 33 1500 ( Z1/1996; Z2/2000; Z3/2004, Z4/2007), 
ČSN 33 2000-6 ed.2 (2017)

Ev. č. zprávy o revizi:

Druh revizní zprávy :  výchozí, výchozí souhrnná, pravidelná, mimořádná 
Revizní technik :

   

 


Adresa a údaje o revizním technikovi:

Ev č. osvědčení pro provádění revizí EZ :

Ev č. oprávnění pro provádění revizí EZ* :

Revizi byli přítomni : 
Datum zahájení revize : 
Datum ukončení revize:

Datum vypracování revizní zprávy:  
Elektromontážní práce provedeny firmou:………………………………ev. číslo oprávnění:……………… 

(dle požadavků NV č. 190/2022 Sb. Příloha č.2, Část A písmeno h)
Revizní zpráva je zpracována na základě objednávky č.:.............. ze dne ............. a v rozsahu uzavřené smlouvy o provedení práce na zařízeních*
*Dle uvážení revizního technika

Název stavby (areálu, adresa firmy) :

Název objektu, provozu, místnosti apod:

Objednatel revize:

Dodavatelé jednotlivých částí*:

· Elektrická stavební instalace:

· Elektrická instalace pro připojení technologických celků:

·  Měření a regulace:
· EPS, EZS

Apod.
*uvádět pouze dodavatele v rozsahu revize

Základní údaje:

Jmenovitá napětí, typ sítě:

ČSN 33 2000-1 ed.2


      3PEN ~ 50Hz  400/230V / TN-C  
                                                                                             

                                                                             3PEN ~ 50Hz  400/230V / TN-C-S ( uvést bod rozdělení)  
      3NPE ~ 50Hz  400/230V / TN-S

Doporučená lhůta provedení příští revize – dle NV č.190/2022 Sb. §10, písmeno n)  do konce roku ………….
Ochrana před nebezpečným dotykem: (ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3)  

Ochranná opatření:

	Druh ochranného opatření
	Článek dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
	Článek dle ČSN EN 61 140 ed.3

	Automatické odpojení od zdroje v síti TN (TT, IT) 
	čl. 411
	čl.6.2

	Dvojitá nebo zesílená izolace
	čl. 412
	čl.6.3

	Elektrické oddělení
	čl. 413
	čl.6.5

	Ochrana malým napětím SELV, PELV
	čl. 414
	čl. 6.7, 6.8


Při použitém ochranném opatření uvést použité prostředky základní ochrany a při jedné poruše:

	
Druh ochrany
	Článek dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
	Článek dle ČSN EN 61 140 ed.3

	Prostředky základní ochrany
	
	čl.5.2

	· Základní izolace živých částí
	Příloha A, čl.A.1
	čl. 5.2.2

	· Ochranné přepážky nebo kryty
	Příloha A, čl.A.2.
	čl. 5.2.3

	· Zábrany a ochrana polohou
	Příloha A, čl.B.2, B.3
	čl. 5.2.4, čl.5.2.5

	· Omezení napětí 
	čl.411.7.
	čl. 5.2.6

	· Omezení ustáleného dotykového proudu a energie
	Není uvedeno
	čl. 5.2.7

	· Řízení potenciálu (u VN instalací, systémů, sítí apod)
	Není uvedeno
	čl. 5.2.8

	Prostředky ochrany při poruše
	
	čl.5.3 

	· Přídavná izolace
	čl.412.1.1. (odrážka č.1) 
	čl.5.3.3 

	· Ochranné pospojování
	čl.411.3.1.2.
	čl.5.2.2. 

	· Ochranné stínění
	Není uvedeno
	čl.5.3.4 

	· Indikace a odpojení ve VN instalacích a sítích
	Norma VN instalace neřeší
	čl.5.3.5

	· Automatické odpojení od zdroje (jedna porucha)
	čl.411.3.2.
	čl.5.3.6 

	· Jednoduché oddělení (obvodů)
	čl.413.1.1., čl.413.1.2,
	čl.5.3.7 

	· Nevodivé okolí
	Příloha C, čl.C1
	čl.5.3.8

	· Řízení potenciálu 
	Není uvedeno
	čl. 5.3.9


Doplňková ochrana

	Druh ochrany
	Článek 
	Článek dle ČSN EN 61 140 ed.3

	· Proudový chránič
	čl.415.1
	čl.5.5.1

	· Doplňující ochr. pospojování
	čl.415.2
	čl.5.5.2


Náhradní zdroje el. energie:


-
Akumulátorové baterie - umístění

( pokud existují)
 


 
-
UPS

   





-
Agregáty
Instalovaná zařízení:

a) vlastní                    :                          

o celkovém výkonu


kVA

b) cizí                         :                          

o celkovém výkonu                     

kVA

c) jiná zařízení           :                          

o celkovém výkonu 


kVA

 Připojená zařízení:

motory 


 





kW ( kVA )

svítidla celkem o 







kW ( kVA)  

jiná zařízení celkem o







kW ( kVA)

                                                                   ---------------------------------------------------------------            

                                     Celkem instalováno:                                                       

 kW

Poznámka: Informace o instalovaném výklonu není nutné uvádět!
Soupis použitých měřicích přístrojů* (NV č. 190/2022 Sb. § 10 písmeno g)
-
Typ a název měřícího přístroje

-
Výrobní (evidenční) číslo měřícího přístroje

-
Číslo kalibračního listu s uvedením data kalibrace a názvu firmy, která kalibraci provedla ( Je možné i pouze uvést: ” Uvedené MP mají platnou kalibraci)

*je nutné uvádět všechny přístroje použité při revizi, včetně nástavců a přídavných přístrojů
A. Předmět revize – identifikace vyhrazeného elektrického zařízení, které je revidováno, včetně  

       místa umístění – dle NV 190/2022 Sb. §10 písmeno b) 
· Přesná a konkrétní specifikace předmětu revize elektrického zařízení
· Případně co předmětem revize nebylo nebo co nemohlo být revidováno. 

Případně je možné v tomto bodě specifikovat, zda se jedná o zcela nové elektrické zařízení, případně o jeho doplnění či změnu a v jakém rozsahu (viz. ČSN 33 2000-6 ed.2, příloha č.E,tabulka E.1). Je možné tuto specifikaci uvést i v rozsahu revize, případně oba body spojit do jednoho, tedy „Předmět a rozsah revize“.

B.
Vymezení rozsahu revize - dle NV 190/2022 Sb. §10 písmeno c) 
-
Elektrické zařízení, včetně rozvaděčů a připojovaných motorů, strojů a technologií

-
Osvětlení

-
Ochrana proti blesku ( přepětí )

-
Ochrana před statickou elektřinou

-
Uzemnění

-
Měření a regulace

-     Ostatní slaboproudá zařízení 

C.
Seznam podkladů použitých k provedení revize – NV č. 190/2022 Sb. §10 písmeno h) dále dle    

               požadavků přílohy č. 2 část A:
1) Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed-3 (ČSN 33 2000-4-41-ed.2/3, příloha NA.0)
· Název:

· Datum zpracování :

· Zpracovatel:

· Klasifikace prostorů (určení rozsahu zón a klasifikace použitých látek)
2) Projektová dokumentace elektrického zařízení (instalace)

·     Zpracovatel:

·     Datum zpracování

3) Dodavatelská dokumentace (např. protokoly o ověřování rozváděčů dle ČSN EN 61439-1)
4) Certifikáty a prohlášení o shodě na použitá zařízení

5) Pokyny pro montáž, uvádění do provozu a údržba zařízení

6) Požadavky na obsluhu

7) Zkoušky od dodavatelů technologických celků

8) Zkoušky nouzového osvětlení

9) Zkoušky náhradních zdrojů (baterie, UPS, dieselagregáty apod.)

10) Protokoly o ověřování rozváděčů dle ČSN EN 61439

11) U pravidelné revize – zpráva o výchozí revizi a poslední pravidelné revizi

D.
   Technický popis revidovaného zařízení:

· Všeobecný popis (napájení, účel použití apod.)
· El. zařízení technologií
· Stavební el. zařízení - instalace (zásuvková a světelná instalace

· Způsob zajištění provozu

· Obsluha

· Bezpečnostní vypínání

E.           Odpovědnost za projekt, montáž a prohlídku a zkoušení:

Tyto body nově přibyly do přílohy E, „Vzorový formulář zprávy“. DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, že v POZNÁMCE č.1 se uvádí: „Příloha E obsahuje doporučení pro vypracování zprávy o revizi elektrických instalací (viz tabulky E.1 a E.2).

Domníváme se, že je na uvážení revizního technika a na požadavcích provozovatele, zda tyto body do zprávy o revizi uvede, či ne. Jedná se zejména prohlášení odpovědnosti projektanta, kterého nelze v podstatě jednoduše dohnat. S montážní firmou je to možná jednoduší, ale co když toto prohlášení odmítne podepsat? 

Domníváme se, že odpovědnost za prohlídku a zkoušení bere na sebe revizní technik automaticky, když podepíše celkový výsledek zprávy o revizi, je tedy zbytečné to samostatně ve zprávě ztvrzovat, ale pokud to někdo samostatně zařadí, je i toto možné!  

F.
Soupis provedených úkonů

F1.
Prohlídky (dle čl.6.4.2)
      Způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem: ČSN 332000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3
· Ochrana základní izolací živých částí (ČSN 332000-4-41 ed.3, příloha A, čl.A.1, ČSN EN 61140 ed.3, čl.5.2.2) a ochranné opatření dvojitou nebo zesílenou izolací (ČSN 332000-4-41 ed.3 čl.412, ČSN EN 61140 ed.3, čl. 6.3): Při provedení prohlídky stavu izolace je důležité zaměřit se zejména na provedení izolace popř. třídy ochrany

· Ochrana kryty nebo přepážkami: Při prohlídce je nutné ověřit, že instalované kryty odpovídají danému vnějšímu vlivu a danému prostoru dle uvedeného kódu IP (ČSN 332000-4-41 ed.3 příloha A, čl.A.1.a ČSN EN 61140 ed.3, čl.5.2.3)
· Ochrana zábranou a polohou musí obsahovat prověření místních bezpečnostních předpisů, je-li je stanoven přístup pouze osobám s elektrotechnickou kvalifikací a je-li organizačními opatřeními znemožněn vstup laikům včetně osob seznámených (ČSN EN 50110-1 ed.3). Prohlídka musí obsahovat např. měření vzdáleností umístění elektrického zařízení či instalace od zábran a mimo dosah                 (ČSN 332000-4-41 ed.3, příloha B, čl.B.2. a čl.B.3  a ČSN EN 61140 ed.3, čl. 5.2.4, čl.5.2.5) 
· Ochrana (ochranné opatření) malým napětím SELV a PELV: Při prohlídce je nutné se zaměřit zejména na použitý zdroj malého napětí a štítkové hodnoty uvedené na použitém zdroji malého napětí              (ČSN 332000-4-41 ed.3, čl.414 a ČSN EN 61140 ed.3, čl.6.7 a čl.6.8)
· Funkční malé napětí FELV: Při prohlídce je nutné se zaměřit, zda tento funkční zdroj není použit v prostorech, kde je požadována ochrana malým (nebo-li bezpečným) napětím (ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl.411.7.)
· Ochranné pospojování a doplňující ochranné pospojování: Při prohlídce je nutné důsledně zkontrolovat, zda jsou do tzv. ochranného pospojování vzájemně spojeny ochranný vodič, uzemňovací přívod, kovová potrubí uvnitř budovy, konstrukční kovové části jak jsou kovové ústřední topení a klimatizace, kovové konstrukční výztuže v betonu apod. Průřezy vodičů ochranného pospojování musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-54 ed.3, čl. 544. U doplňujícího ochranného pospojování je nutné zkontrolovat, že všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku a cizí vodivé části včetně jsou navzájem pospojovány (ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.2.). Jestliže nelze kontrolu pospojování zkontrolovat pouze vizuálně, je nutné provést kontrolu pospojování provést měřením spojitosti hlavního a doplňujícího pospojování. Hlavní ochranná přípojnice se nově značí jako MET! (viz. obrázky pro metody měření zemního odporu!)
Použití protipožárních přepážek a jiných opatření na ochranu před šířením ohně a před tepelnými účinky 

Za to, že protipožární přepážky a další opatření na ochranu před šířením ohně jsou řádně provedeny zodpovídá dodavatelská firma, která montáž těchto opatření prováděla. Revizní technik se při prohlídce přesvědčí, že před uvedením do provozu bylo vydáno montážní firmě potvrzení, že tato opatření jsou provedena v souladu s příslušnými předpisy a technickými normami. (Například: ČSN 332000-4-4-43,  332000-5-52 kapitola 527 a také normy ze souboru pro „Požární bezpečnost staveb“ ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací  prostory, ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování atd.)

Volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí 

Prohlídkou se revizní technik přesvědčí, že pro dané zařízení (spotřebič) bylo zvoleno dostatečné jištění podle elektrického výkonu spotřebiče a že odpovídá také průřez zvolených vodičů (ČSN 33 2000-4–43, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 kapitola 523)

Volby, seřízení, selektivitu a koordinaci ochranných a kontrolních (monitorovacích) přístrojů Zaměřit se na kontrolu nastavení proudových hodnot, zda odpovídají reálnému zatížení (ČSN 33 2000-5-53 kapitola 536).

Volby, umístění a instalaci vhodných přepěťových ochran (SPD), kde je to určeno (viz IEC 60364-5-53:2001

Zaměřit se na kontrolu vyrovnání potenciálů, koordinace přepěťových ochran (SPD) dle (ČSN EN 62305-4 ed.2, ČSN 33 2000-4-443 ed.3, ČSN 33 2000-5-534 ed.2)

Volby, umístění a instalaci vhodných odpojovacích a spínacích přístrojů 
Zaměřit se na kontrolu typů odpojovacích a spínacích přístrojů v souladu s projektovou dokumentací, při změnách, které nejsou zakresleny v PD, je nutné v souladu s požadavky příslušných norem a návodů výrobců posoudit, zda zvolené přístroje odpovídají z hlediska nominálních a zkratových proudů      (ČSN 33 2000-5-53 kapitola 536)
Volby zařízení a ochranných opatření přiměřených k vnějším vlivům a mechanickým namáháním 

Od RT se nevyžaduje, aby prověřoval použití elektrických předmětů pro každý vliv zvlášť detailním způsobem, ale v případě vnějšího vliv CB2 se například ověří, zda jsou použity kabely, které mají odolnost proti šíření plamene apod., tak jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a kdy za ně odpovídá firma, která projekt zpracovala. Revizní technik však může v případě pochybností na tyto skutečnosti v revizní zprávě upozornit, zejména když se skutečný stav jeví jako nebezpečný a v tomto případě je nutné s vypracováním revizní zprávy počkat, dokud se sporné otázky nevyjasní                   (ČSN 33 2000-5-51 ed.3, čl. 512.2, ČSN 33 2000-5-52 kapitola 522).

Označení nulových (středních) a ochranných vodičů

Při kontrole označení vodičů je nutné se zaměřit zejména na nezaměnitelnost ochranných vodičů s ostatními. To znamená např., že zelenožlutá kombinace barev nesmí být použita pro jiný vodič než ochranný a světlemodrá barva pro jiný než nulový (střední) vodič. (ČSN 33 2000-5-51ed.3 čl.514.3,      ČSN EN 60445 ed.4)

Poznámka: Vodiče PEN se značí po celé délce kombinací barev žlutá a zelená a na konci jsou zakončeny izolací modré barvy

Kontrola zda jsou neživé části jsou spojeny s uzemněním 

Při kontrole označení vodičů je nutné se zaměřit zejména na  způsob provedení spojení neživých částí s uzemnění (ČSN 332000-4-41 ed.3, kapitola 411)
Vybavení schématy, varovnými nápisy nebo dalšími podobnými informacemi

Kontrola spočívá v kontrole vybavení schématy, varovnými signály apod. například na dvířkách rozváděčů, vstupních dveří do uzavřených elektrických provozoven apod. (ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl.514.5 a ČSN EN 50110-1 ed.3 čl. 4.8.)

Označení obvodů, nadproudových ochranných přístrojů, spínačů, svorek atd. 

Při kontrole tohoto bodu je důležité také posoudit, zda označení jednotlivých obvodů je funkční a souhlasí s označením např. na jednopólovém schématu v rozváděči či v projektové dokumentaci skutečného provedení (ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl.514.4)

Odpovídající způsob zakončování a spojování kabelů a vodičů 

Při kontrole je nutné se zaměřit na kvalitu spojů mezi vodiči a mezi vodiči a dalším zařízením, kdy musí být zajištěno trvalé elektrické propojení a vhodná mechanická pevnost a ochrana (ČSN 33 2000-5-52 ed.2, kapitola 526)

Poznámka: Vodiče v rozváděčích nesmí být spojovány pomocí volných svorek (například svorek typu VAGO), ale pouze pomocí pevných svorek připevněných na DIN lišty apod

Volby a instalace uzemnění, ochranných vodičů a jejich připojování 
Při kontrole je nutné se zaměřit na průřezy ochranných vodičů dle proudové zatížitelnosti, délku vodičů, barevné značení izolovaných a holých vodičů apod. (ČSN 33 2000-5-54 ed.3 kapitoly 543, 544)
Přístupnost zařízení z hlediska jeho ovládání, značení a údržby

Značení a přístupnost musí být provedena logicky a tak, aby odpovídala požadavkům provozu a daným provozním podmínkám. (ČSN 33 2000-5-51 ed.3 kapitoly 513 a 514)

Opatření proti elektromagnetickému rušení 

Při kontrole je nutné se zaměřit na předcházení jevům způsobených elektromagnetickým rušením, které mohou být způsobeny proudy následkem úderu blesku, spínacími postupy, zkraty a ostatními elektromagnetickými jevy a mohou se objevit tam, kde existují velké vodivé smyčky, a kde jsou ve společných trasách instalovány různé elektrické systémy vedení, např. silové napájení, sdělovací vedení, kabely pro řízení a signalizaci.

Poznámka: Silové kabely, které vedou elké proudy s velkou strmostí nárůstu proudů (di/dt) mohou indukovat přepětí v řídicích ovládacích a sdělovacích kabelech systémů elektrických instalací, které mohou ovlivňovat činnost připojených elektrických spotřebičů nebo je mohou i poškodit. (ČSN 332000-4-44, kapitola 444) 

Kontrola zda jsou neživé části jsou spojeny s uzemněním 
Při kontrole je nutné se zaměřit na to, zda jsou neživé části spojeny s ochranným vodičem a toto spojení odpovídá způsobu uzemnění sítě. Neživé části, které jsou současně přístupné dotyku musí být spojeny se stejnou uzemňovací soustavou, a to buď jednotlivě, po skupinách nebo společně. (ČSN 332000-4-41 ed.3, kapitola 411). Průřezy vodičů ochranného uzemnění musí vyhovovat normativním požadavkům (ČSN 332000-5-54 ed.3, čl. 543.5). Každý obvod musí obsahovat ochranný vodič spojený k příslušné uzemňovací svorce (ČSN 332000-4-41 ed.3, čl. 411.3.1.1)
Volbu stavu elektrických vedení 
Při kontrole je nutné se zaměřit na to, zda způsob instalace elektrických vedení ve vztahu k druhům použitých vodičů nebo kabelů a musí se brát v úvahu vnější vlivy. Instalační metody musí být zvoleny tak, aby ochrana před předpokládanými vnějšími vlivy byla zajištěna u všech příslušných částí vedení. Zvláštní péči je přitom třeba věnovat ohybům vedení a místům, kde vedení vstupuje do zařízení.       (ČSN 332000-5-52, kapitola 521 a 522).
Poznámka 1: V ČSN 332000-6 ed.2 se dále uvádí, že při prohlídce se musí ověřovat veškeré zvláštní požadavky pro jednoúčelové elektrické instalace nebo jejich umístění ve zvláštních objektech. Z toho v podstatě vyplývá, že v tomto případě se prohlídka doplní o požadavky příslušných norem například řady ČSN 332000-7.
Poznámka 2: V ČSN 332000-6 ed.2, příloha F.2 lze nalézt „Vzor přehledu položek vyžadujících prohlídku pro existující elektrickou instalaci“. Přehled uvedených položek, lze také uvést v rámci prohlídky. Samozřejmě, každý revizní technik si prohlídky může doplnit podle svého uvážení a dle konkrétní situace. 
Poznámka 3: V ČSN 332000-6 ed.2 se v prohlídce neuvádí kontrola „Nouzového a osvětlení nouzových únikových cest“. Pokud se v instalaci toto zařízení vyskytuje, je nutné provést kontrolu dle ustanovení příslušných norem. (ČSN EN  1838 - Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení, ČSN EN 50172 - Systémy nouzového únikového osvětlení, ČSN 332000-5-56 ed.2 - Napájení zařízení sloužících v případě nouze)
Dále bylo při provádění revize el. zařízení postupováno i podle NV č.190/2022 Sb. a to ve smyslu § 10 písmeno a) až o), včetně Přílohy č. 1část A Prohlídka písmeno a) až k), Část B Zkouška-měření I. Obecné požadavky, písmeno a) až l), II. Další požadavky písmeno a) až e), dále Přílohy č. 2 část A podklady pro provádění revize vyhrazeného elektrického zařízení část A, I. Výchozí revize, II. Pravidelná revize a dále část B – Náplň revize vyhrazeného elektrického zařízení I. Výchozí revize písmeno a) až d), II. Pravidelná a mimořádná revize písmeno a) až d) (s přihlédnutím dle druhu prováděné revize)    
F2.  
Zkoušení (dle čl.6.4.3)
	a)
	Spojitost vodičů (ochranných vodičů, ale i spojitost hlavního a doplňujícího ochranného pospojování a uzemnění), je vyhovující 
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2, čl.6.4.3.2

Vyhovuje: ČSN 33200-4-41 ed.3, , čl.411.3.1.2., čl.415.2

	b)
	Izolační odpor elektrické instalace*
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2 , čl. 6.4.3.3 a tabulka č.6.1

	c)
	Zkoušení izolačních odporů pro potvrzení účinnosti ochrany pomocí SELV, PELV nebo elektrickým oddělením


	Vyhovuje: ČSN 33 2000- 6 ed.2 , čl. 6.4.3.4
Vyhovuje: ČSN 33200-4-41 ed.3, čl.414, čl. 413

Vyhovuje: ĆSN EN 61140 ed.3 čl.6.5, 6.7, 6.8 

	d)
	Izolační odpor/impedance podlahy a stěn

(například měření elektrostaticky vodivých podlah nebo nevodivé okolí)
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.3 , čl.6.4.3.5, příl.B
Vyhovuje: ČSN 332000-4-41 ed.2, příloha C (nevodivé okolí)



	e)
	Automatické odpojení od zdroje 
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2 , čl. 6.4.3.7
Vyhovuje: ČSN 33 2000-4-41 ed.3,čl.411

Vyhovuje: ČSN EN 61140 ed.3 čl.5.3.6

	f)
	Doplňková ochrana:

Proudovým chráničem 

Doplňující ochranné pospojování
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2 , čl. 6.4.3.8
Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed,2, příloha NA

Vyhovuje: ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl.415.1

Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2, čl. 6.4.3.8
Vyhovuje: ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl.415.2.

	g)
	Zkouška zapojení přístrojů
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2, čl.61.3.10

	h)
	Kontrola sledu fází 
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2, čl.6.4.3.9

	ch)
	Funkční a provozní zkouška
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2, čl.64.3.10.

	i)
	Ověření úbytků napětí
	Vyhovuje: ČSN 33 2000-6 ed.2 , čl. 6.4.3.11
Vyhovuje: ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl.525           tab. G.52.1.
Vyhovuje: ČSN 33 2130 ed.3, čl.4.7.3


*POZOR! Hodnoty izolačního odporu jsou obvykle mnohem vyšší než ty, které předepisuje tabulka 6.1. Jestliže naměřené hodnoty vykazují zřejmé rozdíly mezi obvody, je třeba to přezkoumat, aby se zjistily příčiny.
Dále bylo postupováno při provádění revize především dle požadavků NV č. 190/2022 Sb. dle     

přílohy č.1 k tomuto NV část A a část B aplikováno v rozsahu dle složitosti zařízení a druhu 

ochrany před úrazem elektrickým proudem. Uvedené postupy se nevylučují s požadavky ČSN 

33 2000 -6 ed.2. Požadavky uvedené v ČSN 33 2000-6 ed. 2 tyto základní požadavky doplňují a 

uvádějí další nutné postupy při ověření elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti.
Prohlídka část A
Prohlídka předchází zkoušce. Prohlídkou se zkontroluje zejména

a) způsob, popřípadě stav ochrany před úrazem elektrickým proudem včetně měření vzdáleností, pokud jde zejména o ochranu přepážkami nebo kryty, zábranami nebo polohou,

b) použití protipožárních přepážek nebo jiných bezpečnostních opatření proti šíření ohně a ochrana před tepelnými účinky,

c) volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí,

d) volba, seřízení a stav ukazatelů ochranných a kontrolních prvků,

e) použití odpovídajících, vhodně umístěných a dostatečně oddělujících spínacích prvků,

f) volba elektrických zařízení a ochranných opatření s ohledem na vnější vlivy, oprávněnost zatřídění a označení prostorů z hlediska vnějších vlivů,

g) označení středních a ochranných vodičů,

h) vybavení schématy, varovnými nápisy a jinými podobnými informacemi požadovanými jinými právními předpisy nebo technickými normami,

i) označení obvodů, pojistek, spínačů, svorek,

j) odpovídající způsob spojení vodičů,

k) přístupnost z hlediska provozu a údržby.

Část B

Zkouška - měření

I. Obecné požadavky

Zkoušení a měření se u revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení provádí v tomto pořadí:

a) spojitost ochranných vodičů a vodičů pro pospojování k uvedení na stejný potenciál,

b) izolační stav elektrického zařízení,

c) ochrana oddělením obvodů a oddělením při použití bezpečného malého napětí s označením (SELV) nebo (PELV),

d) izolační odpor podlahy a stěn,

e) automatické odpojení od zdroje,

f) zkouška zapojení přístrojů,

g) zkouška elektrické pevnosti, h) funkční zkouška,

i) tepelné účinky,

j) úbytek napětí,

k) zkouška polarity,

l) pořadí fází.

II. Další požadavky

Zkouší se zejména (provedena zkouška)
a) hlídače izolačního stavu, proudové chrániče a další ochranné přístroje, a to aktivací zkušebního ovládacího prvku, pokud jsou takovým vybaveny, nebo způsobem předepsaným jejich výrobcem nebo postupem podle technických předpisů, technických dokumentů a technických norem,

b) účinnost bezpečnostních zařízení, jako jsou zařízení pro nouzové vypnutí, blokovací opatření a hlídače tlaku,

c) funkční schopnost hlásičů a ukazatelů stavu, jako jsou zařízení pro zpětná hlášení při dálkovém ovládání spínačů a světelné hlásiče,

d) elektrická pevnost izolace spočívající v provedení zkoušky přiloženým napětím, a to jen v případě, že použité elektrické předměty nemají doloženo zajištění požadovaných vlastností výrobcem,

e) funkčnost přepěťových ochran.

F2.1. 
Naměřené hodnoty
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Číslo
	Popis zařízení, naměřené hodnoty, druh vedení, proudový obvod, 
	Rizol.          
	Zsm 

	 
	zařízení, prostor, napájené místo, jištění, popis závady, apod.
	 MW
	Ω

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rozváděč RB (bytová rozvodnice)
	
	
	
	
	

	
	Výr. OEZ, typ RB 18M35, IP 30/20 
	
	
	
	-
	0,58

	
	rok výroby 2021, v.č. 563/21
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nainstalován ve vstupní chodbě bytové jednotky.                           
	
	
	

	
	Hlavní přívod proveden kabelem CYKY - J 5x6 z elektroměrového                           
	
	

	
	rozváděče nainstalovaného na společné chodbě bytového domu.                
	
	

	
	Hlavní jistič před elektroměrem OEZ/25A/3B.                    
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vývody:
	
	
	
	
	
	
	
	

	FA1
	Hager/16A/3B
	CYKY - J 5x2,5 vývod pro sporák v kuchyni
	
	³ 99,9
	0,76

	
	
	
	Sporák Mora typ 4562, P= 7,2 kW, v.č. 563249                  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FA2
	Hager RCD - proudový chránič - kombi 16/0,03A/2B - typ A                         
	³ 99,9
	0,89

	
	
	CYKY-J 3x2,5 zásuvkový obvod č.1                   
	
	
	

	
	
	obývací pokoj                      
	
	
	
	
	

	
	
	zásuvka 230V/16A
	
	7ks
	
	
	
	

	
	Ověření RCD - dle  přílohy NA ČSN 33 2000-6 ed.2, tabulka NA1
	
	
	

	AC+
	reziduální proud 23mA, vybavovací čas 35ms, dotykové napětí 0,03V
	
	

	AC -
	reziduální proud 23,5mA, vybavovací čas 37ms, dotykové napětí 0,08V
	
	

	A +
	reziduální proud 34,5mA, vybavovací čas 19ms, dotykové napětí 0,09V
	
	

	A -
	reziduální proud 29,5mA, vybavovací čas 21ms, dotykové napětí 0,08V
	
	

	
	Nevypnutí 20 % až 50 % IΔn                            
	
	
	Vyhovuje

	5x IΔn                            
	vybavovací čas AC+  17ms
	vybavovací čas AC-  18ms
	
	Vyhovuje

	
	Ověření funkce kontrolního tlačítka - provedeno na závěr
	
	Vyhovuje

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FA3
	Hager RCD - proudový chránič - kombi 16/0,03A/2B - typ A
	
	³ 99,9
	0,92

	
	
	CYKY-J 3x2,5 zásuvkový obvod č.2
	
	
	
	

	
	
	ložnice 
	
	
	
	
	
	

	
	
	zásuvka 230V/16A
	
	4ks
	
	
	
	

	
	Ověření RCD - dle  přílohy NA ČSN 33 2000-6 ed.2, tabulka NA1
	
	
	

	AC+
	reziduální proud 24mA, vybavovací čas 42ms, dotykové napětí 0,03V
	
	

	AC -
	reziduální proud 23,5mA, vybavovací čas 36ms, dotykové napětí 0,08V
	
	

	A +
	reziduální proud 34,5mA, vybavovací čas 21ms, dotykové napětí 0,09V
	
	

	A -
	reziduální proud 29,5mA, vybavovací čas 26ms, dotykové napětí 0,08V
	
	

	
	Nevypnutí 20 % až 50 % IΔn                            
	
	
	Vyhovuje

	5x IΔn                            
	vybavovací čas AC+  16ms
	vybavovací čas AC-  18ms
	
	Vyhovuje

	
	Ověření funkce kontrolního tlačítka - provedeno na závěr
	
	Vyhovuje

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FA4
	Hager RCD - proudový chránič - kombi 10/0,03A/2B - typ A
	
	³ 99,9
	1,1

	
	
	CYKY-J 3x1,5 světelný obvod č.1
	
	
	
	

	
	
	ložnice, kuchyň, WC
	
	
	
	
	

	
	
	vývody zakončeny krabicí
	3x
	
	
	
	

	
	Ověření RCD - dle  přílohy NA ČSN 33 2000-6 ed.2, tabulka NA1
	
	
	

	AC+
	reziduální proud 26mA, vybavovací čas 29ms, dotykové napětí 0,04V
	
	

	AC -
	reziduální proud 25mA, vybavovací čas 31ms, dotykové napětí 0,07V
	
	

	A +
	reziduální proud 34,5mA, vybavovací čas 19ms, dotykové napětí 0,08V
	
	

	A -
	reziduální proud 29,5mA, vybavovací čas 21ms, dotykové napětí 0,08V
	
	

	
	Nevypnutí 20 % až 50 % IΔn                            
	
	
	Vyhovuje

	5x IΔn                            
	vybavovací čas AC+  21ms
	vybavovací čas AC-  22ms
	
	Vyhovuje

	
	Ověření funkce kontrolního tlačítka - provedeno na závěr
	
	Vyhovuje

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FA5
	Hager RCD - proudový chránič - kombi 10/0,03A/2B - typ A
	
	³ 99,9
	1,11

	
	
	CYKY-J 3x1,5 světelný obvod č.2
	
	
	
	

	
	
	koupelna, obývací pokoj, vstupní chodba, šatna
	
	
	

	
	
	vývody zakončeny krabici
	4x
	
	
	
	

	
	Ověření RCD - dle  přílohy NA ČSN 33 2000-6 ed.2, tabulka NA1
	
	
	

	AC+
	reziduální proud 26mA, vybavovací čas 29ms, dotykové napětí 0,03V
	
	

	AC -
	reziduální proud 25mA, vybavovací čas 29ms, dotykové napětí 0,09V
	
	

	A +
	reziduální proud 34,5mA, vybavovací čas 21ms, dotykové napětí 0,09V
	
	

	A -
	reziduální proud 29,5mA, vybavovací čas 25ms, dotykové napětí 0,08V
	
	

	
	Nevypnutí 20 % až 50 % IΔn                            
	
	
	Vyhovuje

	5x IΔn                            
	vybavovací čas AC+  16ms
	vybavovací čas AC-  19ms
	
	Vyhovuje

	
	Ověření funkce kontrolního tlačítka - provedeno na závěr
	
	Vyhovuje

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FA6
	Hager RCD - proudový chránič - kombi 10/0,03A/2B - typ A
	
	³ 99,9
	1,3

	
	
	CYKY-J 3x1,5 světelný obvod č.4
	
	
	
	

	
	
	koupelna, obývací pokoj, vstupní chodba, šatna
	
	
	

	
	
	vývody zakončeny krabicí
	4x
	
	
	
	

	
	Ověření RCD - dle  přílohy NA ČSN 33 2000-6 ed.2, tabulka NA1
	
	
	

	AC+
	reziduální proud 23mA, vybavovací čas 24ms, dotykové napětí 0,06V
	
	

	AC -
	reziduální proud 23,5mA, vybavovací čas 23ms, dotykové napětí 0,09V
	
	

	A +
	reziduální proud 34,5mA, vybavovací čas 19ms, dotykové napětí 0,08V
	
	

	A -
	reziduální proud 29,5mA, vybavovací čas 21ms, dotykové napětí 0,08V
	
	

	
	Nevypnutí 20 % až 50 % IΔn                            
	
	
	Vyhovuje

	5x IΔn                            
	vybavovací čas AC+  17ms
	vybavovací čas AC-  20ms
	
	Vyhovuje

	
	Ověření funkce kontrolního tlačítka - provedeno na závěr
	
	Vyhovuje

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FA7
	Hager/16A/3B
	CYKY - J 5x2,5 vývod garáž suterén - zásuvková skříň
	³ 99,9
	0,95


Poznámka 1: ČSN 332000-6 ed.2, příloha G (informativní) obsahuje „Vzorový formulář s podrobnými údaji o obvodech a s výsledky zkoušek“, jedná se pouze o doporučení pro podání zprávy o revizi elektrických instalací.

 Poznámka 2: Údaje v příloze G se mohou lišit od tabulek, na které jsou revizní technici zvyklý a uvádějí je ve svých zprávách o revizi. Je proto nutné zvážit, které údaje uvádět v tabulce, které v jiné části revize a které údaje neuvádět vůbec!

Hodnota impedance smyčky odpovídá požadavkům ČSN 332000-4-41 ed.2/3, čl.411.4.4.a požadavky normy se považují za splněné, protože naměřená hodnota vyhovuje nerovnosti :

Zs (m ) ≤ 2/3  x  Uo/Ia
F.2.1.1.  Měření proudových chráničů

(Možnost použít ustanovení přílohy NA ČSN 33 2000-6 ed.2 „Příklady postupu ověřování proudových chráničů“, NA1, NA2, NA3,NA4)

Poznámka: POZOR! Nově příloha článek NA3 „Ověření chráničů typů A a B (citlivých též na jiné než pouze střídavé reziduální)“. 

Měření vypínacího proudu, času vypnutí a velikosti dotykového napětí při vypnutí instalovaných proudových chráničů

ČSN 33 2000-6 čl.61.3.6.1. poznámka N1: Při použití proudových chráničů není obvykle třeba provádět měření impedance poruchové smyčky z důvodu ověření podmínky automatického odpojení od zdroje pomocí proudového chrániče. Ověřením impedance poruchové smyčky se však ověřuje, zda je zajištěno automatické odpojení obvodu i při poruše před chráničem a zda je zajištěna spojitost vodičů obvodu.

ČSN 33 2000-6 ed.2, příloha NA, tabulka NA.: Jestliže se při měření hodnot chránič zatíží reziduálním proudem 20% až 50% jmenovitého reziduálního proudu (I(N) – chránič nesmí vypnout!!
Funkčnost automatického odpojení od zdroje proudovým chráničem se ověřuje vždy s ohledem na citlivosti chrániče na ten druh reziduálního proudu, pro který je chránič konstruován. Pokud je chránič konstruován pro funkci i při jiných reziduálních proudech než střídavých, např. i při pulzujících nebo stejnosměrných proudech, pak se jeho funkčnost ověřuje také působením příslušného druhu proudu.

NA.3.1 V případě chráničů typu A s označením (které jsou citlivé nejen na střídavé proudy, ale i na pulzující

reziduální stejnosměrné proudy) se postupuje tak, že po ověření působením střídavého reziduálního proudu

podle výše popsaných postupů (typ AC) se ověřuje funkčnost chrániče ještě jeho zatížením zkušebním pulzujícím reziduálním stejnosměrným proudem o hodnotě rovné *1,4násobku (Ivyb=10,5 -42 mA) jeho jmenovitého vybavovacího reziduálního proudu. Přitom se měří doba vypnutí chrániče. Ověřuje se působením proudu vždy v obou polaritách.
F.2.1.2.  Měření spojitosti (celistvosti) ochranného pospojování popř. přechodových odporů:
Jestliže existují pochybnosti o účinnosti doplňujícího ochranného pospojování, musí se ověřit, že odpor R mezi neživými částmi současně přístupnými dotyku a cizími vodivými částmi splňuje tuto podmínku: (ČSN 332000-4-41 ed.3, čl. 415.2, 415.2.2) 

R ≤ 50 V/Ia (ve střídavých sítích) a R ≤ 120 V/Ia (ve stejnosměrných sítích)

F.2.1.3.  Měření zemních odporů:

Viz. metody dle ČSN 332000-6 ed.2 příloha C (metody C1, C2, C3)
G.
Přehled zjištěných závad – NV č. 190/2022 Sb. §10 písmeno k)

Zjištěné závady musí být přesně specifikovány a musí být přesně určeno, v kterému článku předpisu či normy nebyla shledána shoda se zjištěným stavem.

ČSN 332000-6 ed.2, čl.6.4.4 „Jakékoliv závady nebo opomenutí odhalené v průběhu revize se musí odstranit předtím, než osoba provádějící revizi prohlásí, že instalace odpovídá souboru IEC 60364 (ČSN 332000)

H.
Závěr a vyhodnocení, celkový posudek – NV č. 190/2022 Sb. §10 písmeno l)

Revize byla provedena v souladu s uzavřenou smlouvou mezi revizním technikem a provozovatelem zařízení číslo....., ze dne...... Provozovatelem byly reviznímu technikovi vytvořeny odpovídající podmínky pro provedení revize v odpovídajícím rozsahu. V průběhu revize byly pro jednotlivá zařízení a částí instalace přítomni pracovníci, kteří odpovídají za daný prostor a nebo zařízení. Na zařízení nebyly v průběhu revize shledány závady, které by ohrozily bezpečnost provozovaného zařízení. Drobné nedostatky byly určenými pracovníky odstraněny na místě a revizním technikem zkontrolovány. 

POZOR! V ČSN 332000-6 ed.2, tabulka E2, část F „ Doporučení“ je uvedeno:

Jestliže celkové zhodnocení z hlediska vhodnosti instalace pro její další používání uvedené výše konstatuje NEVYHOVUJÍCÍ, doporučuji/doporučujeme, aby se s jakýmikoliv připomínkami označenými jako „Existující nebezpečí“(kód C1) nebo „Potenciálně nebezpečné“ (kód C2) jednalo jako s naléhavou záležitostí. Doporučuje se neodkladné šetření připomínky identifikované jako „Vyžadující další prozkoumání“.

Připomínkám označeným jako „Doporučuje se zlepšení“ (kód C3) by se měla věnovat náležitá pozornost.

U předmětu, na němž by se měla provést potřebná nápravná činnost, doporučuji/doporučujeme, aby instalace byla příště prohlédnuta a vyzkoušena k ................. (datum)

Revize byla provedena v souladu s požadavky následujících technických předpisů a norem: 

ČSN 332000-6 ed.2 (3/2016), ČSN 332000-4-41 ed.3 (8/2007), ČSN 332000-5-51 ed.3 (4/2010), ČSN 332000-5-54 ed.3 (4/2012), ČSN 331500/Z3 (6/1990,4/2004), ČSN 332000-5-52 ed.2 (2/2012), ČSN 332000-4-473/Z1 (2/1994, 12/1995), 332130 ed.3 (12/2014)
V souladu s ČSN 331500 (Z3/2004), příloha 2, písmeno c), ČSN 332000-6 ed.2, čl. 6.5.2 a místními provozními předpisy byl po dohodě s provozovatelem stanoven termín příští pravidelné revize za 5 let (například) doporučená lhůta provedení příští revize dle NV č. 190/2022 Sb. § 10 písmeno n) )

Po provedené prohlídce (včetně měření) posuzovaného elektrického zařízení –  provedení slovního zhodnocení dle  požadavků NV č. 190/2022Sb. §10 písmeno l) 

*Celkový posudek

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ JE/NENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI  

SCHOPNO PROVOZU


Poznámka: Znění dle NV č. 190/2022 Sb. §10 písmeno l),  ČSN 33 1500 čl.6.1.2, 
V .........................................

Revizní zprávu předal dne:
   

____________________________   


     ____________________________

              Podpis objednatele


                 Jméno a podpis revizního technika


     ( razítko )




            (razítko revizního technika)

Rozdělovník:   
Výtisk číslo 1:  Provozovatel zařízení 


Výtisk číslo 2:  Montážní organizace

Výtisk číslo 3:  Revizní technik
Seznam příloh: 
1. Protokol o určení vnějších vlivů
                                      2. Prohlášení o shodě jednotlivých zařízení
11

